조치명령 대상 점검 확인서

**************

대 상 명	************			****	********07.
소 재 지	**** ******	***	******	***	************
명령번호	**********************			** **	*******************

	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비	2층 2번 소화전 인근 분말소화기 노즐파손으로 정비 요함	NFSC 101 제4조	2015. 11.17.	완 비
	10층, 9층,8층 유수검지장치실 출입구 표지판 미부착상태로 부착 요함	NFSC 103 제6조
경보설비	지하3층 2번 발신기상 지구경종 정상작동 불량으로 정비 요함	NFSC 203 제8조
피난설비	지붕층/12층 3번계단 계단참 통로유도등 점등불량상태로 정비 요함	NFSC 303 제9조

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	주현태		허병택		설춘일		12/14 강신철
협조