문서번호	정수과-6508
결재일자	2015.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	12/15 이성재
협조	주무관		이금재
	주무관		이승제

#2계열 신설여과지

여과사 오염도 조사결과 보고

2015. 12

뚝도아리수정수센터

#2계열 신설여과지

여과사 오염도 조사 결과 보고

우리센터 시설현대화 공사로 신설된 #2계열 여과지를 대상으로 여과사 오염도조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 조사 근거

◯ 뚝도 정수센터 여과지, 정수지 ISO 운영관리 지침(뚝도 I-010)

- 여과지 최적 관리를 위한 여과사 오염도 조사 및 입도분포 조사

․ 여과사 오염도 조사   : 반기 1회 조사(이상발생 시 수시)

․ 여과사 입도분포 조사 : 년간 1회 조사(이상발견 시 수시)

□ 시설 현황

구 분		상수도시설기준	설계 조건
일반 사항	설계유량	-	Q=350,000㎥/일
	여과방식	정속(감쇄) 여과	정속여과(수위제어형)
시설 구조	지수	2지이상	12지
	여과지 규격	-	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	150㎡ 이하	140.2㎡
	총여과 면적	-	1542.2㎡ (예비 1지 제외)
	여과속도	120~150m/일	238.3m/일(예비 1지 제외)
여재	균등계수	모래: ≤1.7	모래: ≤1.4
	비중	모래:2.55～2.65	2.63
	L/De	1,000 이상	1,455
	여층 깊이	-	160 ㎝
	유효경(De)	-	1.1±0.1

□ 조사 개요

◯ 기 간 : 2015. 10. 05 ~ 11. 30

◯ 조사자: 실험실(이금재, 이준호, 이승제) 및 제어실 근무자

◯ 조사 항목 : 여과사 세척탁도 및 입도

- 세척 탁도 : 전체 여과지

- 입도 시험 : 2지, 12지(2지 표본조사)

◯ 시료 채취 일자

여과지	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
채취일자	10월 12일	10월 05일	10월 12일	10월 15일	10월 14일	10월 13일	10월 13일	10월 05일	10월 08일	10월 14일	10월 07일	10월 08일

◯ 채취 지점

- 여과지 좌․우면 대상으로 6지점과, 지점별 사층 깊이에 따라 5점씩

시료 채취

․ 지당 채취시료 : 30점(6(지점별)×5(깊이별)=30)

․ 전체 채취시료 : 360점(30×12지=360)

좌면	① ⑤ ④
현장 제어반
우면	③ ② ⑥

사층 깊이 (㎝)	표층
	40㎝
	80㎝
	120㎝
	150㎝

160㎝

◯ 시험 방법

- 세척 탁도

․ 여과지, 정수지 운영관리 지침서(뚝도-I010)의 여과사 오염도 조사방법

중 세척탁도에 의한 오염도 평가 방법에 따라 실시

- 입도 시험

․ 수도용 여과모래 시험방법(KWWA F 100: 2004)

- 여과사 세척탁도 판정기준

판정	세척탁도(NTU)	여 층 상 태
A	10～30	매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음
B	30～60	깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
C	60～120	상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
D	120～300	여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
E	300～600	여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
F	600～1,200	여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
G	1,200 이상	매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

기준	․120～300 :재역세척 후 검사 ․300～1200 : 약품세척 후 재활용 ․1200이상 : 교체

□ 조사 결과

◯ 여과사 세척탁도 및 청결성 평가

- 세척탁도 시험결과(평균)

(단위:NTU)

여과지 깊이	평균	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
표층	17	21	14	15	18	8	13	11	14	25	28	16	15
40 ㎝	49	80	34	55	28	30	37	45	51	81	61	48	38
80 ㎝	51	83	45	57	25	46	39	50	45	67	65	69	24
120 ㎝	51	70	37	57	37	49	50	54	35	70	66	60	32
150 ㎝	43	49	25	59	28	28	41	48	42	51	66	53	24

- 여과사 청결성 평가

구분	사층 깊이	여층 청결 상태 (지점 평균)
		A (매우 깨끗함)	B (깨끗함)	C (여층 숙성)	D (여재 오염)
상층	표층	12	0	0	0
	40 ㎝	2	7	3	0
중층	80 ㎝	2	6	4	0
하층	120 ㎝	0	9	3	0
	150 ㎝	4	7	1	0

․오염도 조사결과, 여과지 전체 지점이 숙성되거나 깨끗한 상태를 유지함

◎ 매우 깨끗한 상태(A) : 20개소(33.3%)

◎ 깨끗한 상태     (B) : 29개소(48.3%)

◎ 여층 숙성       (C) : 11개소(0.0 %)

◯ 여과사 입도 시험

- 체가름 시험 결과

시험 항목	#2-2지
	설계기준 (시설기준)	평균	0㎝	40㎝	80㎝	120㎝	150㎝
D60	1.54	1.40	1.40	1.41	1.40	1.39	1.38
유효경(D10)	1.1±0.1	0.96	0.97	0.97	0.96	0.95	0.93
균등계수	≤1.40	1.46	1.45	1.45	1.46	1.47	1.48
최대경	(2.0㎜이하)	1.98	1.99	1.99	1.99	1.98	1.98
최소경	(0.3㎜이상)	0.62	0.66	0.65	0.62	0.62	0.57
2㎜이상 %	-	0.55	0.71	0.68	0.61	0.40	0.36
사층높이(L)	1,600㎜	1,530㎜
L/De	1,455	1,602

시험 항목	#2-12지
	설계기준 (시설기준)	평균	0㎝	40㎝	80㎝	120㎝	150㎝
D60	1.54	1.41	1.40	1.41	1.43	1.39	1.40
유효경(D10)	1.1±0.1	0.99	0.98	0.99	1.01	0.97	0.98
균등계수	≤1.40	1.43	1.42	1.43	1.42	1.43	1.42
최대경	(2.0㎜이하)	1.99	1.99	1.99	1.99	1.98	1.98
최소경	(0.3㎜이상)	0.78	0.80	0.77	0.85	0.75	0.76
2㎜이상 %	-	0.42	0.48	0.39	0.41	0.42	0.40
사층높이(L)	1,600㎜	1,530
L/De	1,455	1,552

․ 체가름 시험결과, 여재의 유효경은 0.96㎜와 0.99㎜로 여과사 설계

기준 하한값 1.00㎜에 미달

․ 여재의 균등계수는 1.46과 1.43으로 여과사 설계기준의 균등계수

1.40이하를 만족하지 못하였음

․ 사층 두께와 유효경의 비(L/De)는 각각 1,602와 1,552로 계산되어

설계기준 1,455 대비 약 10% 더 크게 나타남

<입도가적곡선>

□ 결 론

◯ 여과사 오염도 조사결과

- 여과사 세척탁도를 통한 청결성 평가결과, 전체 여과지의 여과사가 숙성         되거나, 깨끗한 상태를 유지하고 있어 여과사가 적절히 관리되고 있는 것        으로 나타남

◯ 여과사 입도시험 결과

- 체가름 시험결과, 여과사의 유효경과 균등계수가 설계기준에서 제시한 값        보다 작은 것으로 나타남

- 여과사의 유효경이 설계기준보다 작고 L/De비가 설계기준보다 약 10%         커서 침전수 수질악화나 생산량 증가 시, 여과지 폐색으로 인한 여과 지속

시간이 급격히 단축될 문제점 있음

□ 향후 계획

◯ 여과지 최적 운영관리를 위하여 여과지 유입수 수질, 여층 상태,            여과지속시간 등 여과지 영향인자 지속적 감시

◯  본부, 시공사에 여재 규격(유효경, 균등계수)에 대한 검토 요청

붙임 1. 여과사 세척탁도 시험결과 1부.

붙임 2. 여과사 체가름 시험결과   1부

붙임 3. 여과사 시료 채취 사진    1부. 끝.