문서번호	슬러지재활용과-9759
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		12/15 이동신
협조

제3처리장 벨트탈수기동 슬러지

공급펌프 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 벨트탈수기동 슬러지 공급펌프 수리

제3처리장 벨트탈수기동에 설치된 슬러지 이송 펌프를 수리하여 슬러지처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

위 치	구 분	규 격	수 량	비 고
#3벨트농축기동	슬러지공급펌프	7~40㎥/hr	9대	모나스펌프
	슬러지공급펌프	10~55㎥/hr	3대	유천엔지니어링
	폴리머공급펌프	0.75~3㎥/hr	9대	모나스펌프
	폴리머공급펌프	0.5~5㎥/hr	3대	유천엔지니어링

□ 시설고장내용

○ 저류조 슬러지를 원심탈수기(로얄)에 공급하는 슬러지 이송펌프(10~55㎥/hr)의 고장으로 펌프 가동중지

○ 점검결과 펌프 내부 이송장치인 로터와 스테이터의 장시간 가동으로 인한 마모로 인하여 슬러지 토출량 감소

□ 조치계획

○ 슬러지공급펌프(정량공급펌프)는 성능유지를 위해 약 1년주기로 교체가 필요

○ 마모된 로터 및 스테이터는 신품으로 교체하여 펌프 재가동

□ 행정사항

○ 펌프 제작사이고, 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ‘(주)유천엔지니어링’에 의뢰하여 부품구매 시행

○ 소요예산 : 금2,900,000원(금이백구십만원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.