문서번호	의정담당관-13365
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
김병용	이문주	12/15 정광현

본관 온수공급 압력조절을 위한

팽창탱크 설치계획 보고

2015. 12.

서울시의회사무처

(의정담당관)

본관 온수공급 압력조절을 위한

팽창탱크 설치계획 보고

본관 온수공급 설비의 압력상승에 대한 문제점을 검토하고보완대책을 보고드림.

장비현황

장비현황	단계별 압력변화
	① 급수압력 : 약 4∼5kg/㎠ ② 온수가열 : 3kg/㎠ 압력증가 ③ 온수공급 : 약 7kg/㎠ ※ 정상압력 : 5kg/㎠

문제점 및 보완대책

○ 문제점

- 온수공급압 상승에 따른 온수탱크 및 연결배관의 피로 누적,안전밸브     파손  ⇒ 장비파손 및 배관 연결부 누수 우려

○ 보완방안 : 일정압력 유지(5kg/㎠)를 위한 팽창탱크등 시설 설치

○ 기대효과

- 장비운영의 안정성 확보, 배관연결부등 불시 파손 예방.

설치계획

○ 소요예산 : 2,500천원

○ 예산과목 : 의회청사 환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비 (401-01)

○ 집행방법 : 소액이며 낮은 견적금액을 제시한 전문시공업체 시공                  후 일상경비 집행. 끝.