	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 계획

1. 재난관리과-9323(2015.12.14.)호 「2015년 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구 일대)」

2. 신도림119안전센터 관내 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 검수를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 검수기간 : 2015. 12.15 ~ 12.16(2일간)

나. 검사대상 : 총 2개소(지상식)

다. 검사 방법 : 주간근무시 소방용수시설 조사시병행(용수담당자)

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측․외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로․횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

마.안전관리책임자:선임탑승자

붙임 : 1. 신도림119안전센터 관내 소방용수시설 신설 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	최종찬		3팀장	이기평		119안전센터장	12/15 이상구
협조자
시행	신도림119안전센터-4910	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	2663-0119	/전송	2664-0962	/		/	대시민공개