문서번호	슬러지재활용과-9805
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	12/16 김동기
협 조

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화가스 정제용 건식탈황탑 황화수소 제거효율이 급격히 저하되어 탈황제 교체시기가 도래 아래와 같이 긴급 교체하고자 보고합니다.

점검현황

점검일시 : 2015.12.07 ~ 12.15

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영

점검내용 : 소화가스 탈황설비 운영상태 및 황화수소 제거효율 점검

탈황탑 시설현황

시설명	형식	시설용량	설치수량	설치년도	탈황제	비고
제3처리장 건식탈황탑	건식 / 카트리지형	57,600 (㎥/일)	6조	2000~2001년	산화철(고상)

점검내용

제3처리장 건식탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S) 제거 후 도시가스 정제시설과 슬러지 건조시설, 가온보일러설비에 상시 공급하는 주요설비로서

현제, 제3소화조에서 발생되는 소화가스 내 황화수소 농도가 1850PPm 이내 고농도로 발생되고 건식 탈황탑의 황화수소 제거효율이 급속히 저하됨에 따라 도시가스 정제시설 공급기준(50PPM)에 초과되어 탈황제 교체 및 정비가 요구됨.

-  황화수수 제거율(‘15.12.15 기준) : 유입 1,962 PPM → 유출 1,185 PPM (39%)

조치계획

건식탈황탑 황화수소 제거효율 저하로 교체시기가 도래된 탈황탑 6개조에 대해 긴급으로 탈황제를 교체하여 효율개선.

탈황제 충진용 카트리지 : 24개소 (6조 × 4개/조당)

탈황제는 관급으로 지급하여 교체시행

폐 탈황제 폐기물은 처리전문 업체와 별도 계약으로 시행

건식탈황탑 하단부 수분제거를 위해 충진한 여과제는 운영상태에서 성능 및 상태를 확인할 수 없는 관계로 재 사용하여 교체 추진 (년 1회 교체 시행)

소요예산 및 발주방법

소요예산(예정) : 10,150천원

- 건식탈황제 교체비 : 5,200천원 (중기료 포함)

- 폐 탈황제 폐기물처리비 : 4,950천원

예산과목 : 물재생센터운영, 물재생시설운영, 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비

발주방법 : 전문업체에 의뢰하여 소액 전자세금계산서로 시행

(안전행정부 예규 제26호). 끝.