함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	언남고등학교장
(경유)
제목	아리수음수대(추가시설) 수질검사 결과 안내

1. 귀교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2015년 4/4분기 아리수음수대 수질검사와 관련하여 추가시설에 대하여  아래와 같이 검사결과를 알려드리며 아리수홍보에 적극 협조하여 주시면 고맙겠습니다.

가. 대    상 : 총 29대(추가시설 포함)

나. 추가검사 : 2대

다. 검사결과

구 분	수소이온 농도 (5.8~8.5)	탁 도 (0.50NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	동 (1mg/L 이하)	결과
축구부실(1층)	7.2	0.19	0.15	0.01	0.03	적합
특수학급(1)	7.2	0.28	0.14	0.03	0.02	적합

라. 검사일자 : 2015. 12. 15(화).  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승열		수질팀장	代하태선		행정지원과장	12/16 김인웅
협조자
시행	행정지원과-27303	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4742	/전송	02--3146-4778	/		/	대시민공개