문서번호	급수운영과-31407
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		12/16 代유명은
협 조
	주무관			이상무

보고서

(급수협의, 가리봉동 131-1호외1)

2015. 12.

구로구청 건축과로부터 가리봉동131-1호외1필지에 대한 『건축허가 신청에 따른 급수협의』 신청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의요청 내용

○ 관련문서 : 건축과-29642(2015.12.14)호

○ 건축현황

- 위  치 : 구로구 가리봉동 131-1,2

- 건축주 : (재)성프란치스꼬수녀회

- 용  도 : 종교시설(수녀원,노유자시설)

- 건축규모 : 6동, 연면적 6,586.67㎡ (증축면적 2,054.04㎡)

1)기존동 : 연면적 4,532.63㎡

2)증축동(수녀원) : 연면적 2,054.04㎡(지하1층~지상3층)

○ 협의요청 사항 : 급수관련 소관사항

□ 배수지 수계 현황

○ 수    계 : 독산배수지 급수지역

○ 주변 배수관 : 2002년 부설 D=100mm

○ 신청위치 표고 : 17~25m

○ 분기점  수압 : 3.4~4.2㎏/㎠

○ 출수 상태 : 양호

□ 검토결과

○ 급수공급 가능 여부 : 급수공급 가능함

○ 급수방식 : 증축건물에 대하여 3층까지 직결급수가능

○ 수도 계량기 : 기존 50mm 수도계량기가 적정하나 구경확대 및 수전분리시

별도협의 요함

□ 조치계획

○ 위 검토결과에 따라 아래와 같이 구로구청 건축과로 회신하고자 합니다.

- 급수협의조건 이행시 급수공사 가능함

※ 첨부 : 1.급수협의조건 1부

2.상수도 현황 1부.끝.