함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	고장소방용수시설 보수요청에 따른 회신

1. 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 소방서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 재난관리과-7922(2015.11.05.)호와 관련 우리사업소에 요청한 고장소방용수시설 보수 요청에 대하여 관악구 봉천동지역 고장 소화전 정비공사를 완료하고 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	보 수 내 용	비고
1	지상식	638	청룡동 ******	제수변 매몰	이상 없음
2	지상식	04-31	청룡동 *****	제수변 스핀들 파손	이상 없음
3	지하식	4047	남현동 ******	몸통 스핀들 파손	소화전 교체 완료
4	지하식	01-054	청룡동 *******	몸통 스핀들 고장	소화전 교체 완료
5	지하식	897	청룡동 *******	관구 기울어짐(스핀들결속불가)	봉천12-2구역 재개발지역 보류
6	지상식	06-51	인헌동 *******	출수 불능	이상 없음
7	지하식	09-05	청룡동*******	제수변 배수불량	이상 없음
8	지상식	568	청룡동 ******	배수 불량	이상 없음
9	지하식	1063	청룡동 *****	몸통 스핀들 고장	소화전 교체 완료
10	지하식	01-023	청룡동 *****	소화전 뚜껑교체	사각철개는 구청과 협의 필요 (르네상스 조성사업)

□ 보수완료 현황

끝.

	남부수도사업소장
주무관	손현정		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	12/16 이자화
협조자
시행	급수운영과-25805	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4559	/전송	3146-4589	/		/	부분공개