문서번호	급수운영과-21999
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	임인택	12/18 전명수
협 조

보고서(송파아파트 저수조 청소 제외)

2015년 저수조 청소 대상 건물 중 저수조 청소 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

대상 건축물 현황

위 치	건물명	건물용도	건물층수	민원인	비 고
송파구 송파동 194-1	송파(힐탑)아파트	아파트	6 (30세대)	********* *************

조사내용

□ 상기 건물에 대하여 관리소장으로부터 저수조 미사용으로 인한 저수조 청소 제외 요청이 있어 기존 옥상 물탱크 사용 현황을 확인한 바

□ 5년전 물탱크 유입,유출 밸브를 잠그고 직결급수 전환공사를 실시하여 옥상 물탱크를 사용하지 않고 있음(물탱크 비워 있음)

조치의견

□ 상기 건물은 현재 물탱크를 이용하지 않고 직수를 사용하는 건물로서 위생조치 의무대상에서 제외코자 합니다.

붙 임 : 사진 대지 1부.  끝.