함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(공릉동 621-16~633-15)

1. 급수운영과-21963호(2015.11.12.)와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 『공릉동 621-16 ~ 633-15간 송배수관 정비공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알립니다.

○ 공 사 명 : 공릉동 621-16 ~ 633-15간 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사일	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	공릉동 621-16 ~ 633-15간 D=150mm,L=130m	2015.12.18. (14:30~15:00)	공릉동 622번지	0.21NTU	0.32mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	12/18 代조기열
협조자
시행	행정지원과-24195	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개