문서번호	시설과-8092
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		추진반장
김형집		12/18 유인행
협 조	주무관		최강욱
	주무관		김용주

『서울대공원』

잡용수배관 교체공사(1차) 예비준공검사 결과 보고

2015년 12월

서 울 대 공 원

【기반시설안전추진반】

『서울대공원』

잡용수배관 교체공사(1차) 예비준공검사 결과 보고

공사 시행중인 「서울대공원 잡용수배관 교체공사(1차)」에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(1차)

○ 공사기간 : 2015. 9. 25 ~ 12. 23

○ 계약금액 : 금 133,793천원

○ 시 공 사 : ㈜청보공영 (대표 홍승대)

○ 공사내용

- 닥타일주철관(DCIP) 1.95Km(D200) 및 지지철물 설치 등

Ⅱ		검사내용

○ 검 사 일 : 2015. 12. 18(금)

○ 검 사 자 :

- 기반시설안전추진반    지방시설주사   김용주

- 기반시설안전추진반    지방전기주사   최강욱

○ 검사내용 :

- 시공의 적정성 여부

- 품질관리실태 및 보완이 필요한 사항 등

○ 검사결과

- 곡관 부위 지지철물 보강

- 기타 일부 자재 반출 및 청소상태 필요

Ⅲ		조치계획

○ 검사결과 지적사항에 대한 보완 후 준공

따로붙임 : 예비준공검사 점검 결과 사진 각 1부.  끝.