문서번호	기술심사담당관-21312
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		설비심사팀장	기술심사담당관
임태수		임철수	12/18 김홍길
협조	실무사무관		여인웅
	주무관		정경수

설비분야 설계․시공 개선 사례집(안)

자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

기술심사담당관

설비분야 설계․시공 개선 사례집(안)

자문회의 결과보고

“설비분야 설계시공 개선 사례집(안)”에 대한 설비분야 외부전문가 의견수렴 등 자문회의 결과를 보고드림.

□ 자문회의 개요

❍ 일  시 : 2015.12.18.(금) 10:00 ~ 11:30

❍ 장  소 : 서소문청사 2동 2층 회의실

❍ 참석자 : 전문가 총 5명

- 외부		기계 : 김경희 위원, 조율연 위원
		전기 : 신석하 위원
- 내부		기계 : 도시기반시설본부 도시철도설비부 설비공사과장 이명수
		전기 : 역사박물관 시설과장 국중연

❍ 안  건 : 설비분야 설계시공 개선 사례집(안) 수정․보완사항 등

□ 자문회의결과 주요의견

[공통사항]

❍ 목차 및 편집 순서 보완 필요

- 업무흐름도 및 관련법령에 소제목 추가 필요

․건설공사 흐름도, 건설공사 관계법령, 용역업무 흐름도 등

- 부록 및 소제목 추가 필요

․기계분야 참고자료, 전기분야 참고자료 등

❍ 공사시공 개선사례 항목 용어 정리 필요

- “~발생, ~불량” 보다 “~개선, ~방지” 등으로 뚜렷한 목표 표명 필요

❍ 기계․전기분야의 수록내용 순서 통일 필요

[기계분야]

❍ 기계분야 공사시공 개선 사례내용 추가 필요

- 소방시설공사 및 자동제어공사 등

❍ 공조풍량과 제연풍량 차이로 인한 소음 방지대책 내용 추가 검토

- 공기조화기를 제연겸용으로 사용할 경우, 평상시 공조풍량 과대로 소음발생

⇒ 공기조화기의 송풍기 제어를 인버터 제어 또는 제연 전용 송풍기로 계획

❍ 피난계단 전실 차압 유지 대책 추가 필요

- 피난 계단 전실 차압 부족으로 화재발생시 피난계단으로 연기유입 발생

⇒ 급기 가압팬 적정용량 설치 및 전실 문 틈새 최소화

❍ 공사시공 개선사례 일부 내용 보완 및 오타 수정

- Fan 등은 “ㅎ”에서 “ㅍ”으로 수정할 것

[전기분야]

❍ 특고압 수전 인입맨홀 설치 추가 검토 필요

- 맨홀에서 수전설비로 우수 유입을 방지할 수 있는 관로구 방수장치 등

❍ 수전방식의 적정여부에서 변전설비시스템의 적정여부로 변경하고 아래내용 수정 검토

- 변압기 무부하손실을 줄이기 위하여 변압방식

⇒ 변압기 무부하손실을 줄이기 위하여 적정 부하율에 의한 용량산정과 변압방식

❍ 접지와 관련된 아래 내용 수정 검토 필요

- 개별접지 및 공동접지를 상호 비교 검토하여 가장 안전하고 경제적인 접지설비 적용

⇒ 통합접지시스템의 구성여부

- 부적합 전선을 접지선으로 사용

⇒ 접지용 전선(GV 2.5㎟) → 일반용 녹색전선(2.5㎟)

❍ 차단기류 접촉장치에 대한 점검 및 교체시기 명기 필요

- 예) 점검(3년주기), 스프링 등의 교체와 수리(5년주기)

[기타분야]

❍ 설비분야 설계시공 개선 사례집 분량이 많을 경우, 직원들의 사용 빈도가 낮을 수 있으므로 과감하게 정리하여 핵심내용만으로 작성․발간 필요.

□ 향후계획

❍ ’15.12.21.~12.31. : 자문결과 반영 사례집 보완

❍ ’16. 1월중           : 사례집 인쇄 및 관계부서 배부

□ 행정사항

❍ 외부 자문위원 참석수당 지급 : 450,000원

- 검토수당 : 3명× 50,000원=150,000원

- 참석수당 : 3명×100,000원=300,000원

- 예산과목 : 건설공사 설계수준향상, 건설기술심의회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

첨부  1. 회의참석자 서명부 및 참석자 검토의견서 각 1부

2. 회의사진 1부. 끝.