	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획************

1. 관련근거

○ 예방과-296(14.01.08)호『소방특별조사 조치명령서』

○ 예방과-366(14.01.09)호『소방특별조사 조치명령서』

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 실시하고자 합니다.

대상명 (주소)	소방시설 등의종류	조치명령 사항	보완기간	관련법규
			확 인 일
**** *********	경보설비 피난설비	- 지하1층 복도 연기감지기 1개 탈락 보완요함 지하노래방 출입구상단 피난구유도등 1개 보완요함	2014.01.21	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.01.23
**** *********	경보설비 피난설비	1층 에이원 전기사업장내 감지기 2개 탈락 보완요함 1층 수신기 내 1번,2번,3번 도통불량 보완요함 옥상출입구 피난구유도등 불량 보완요함	2014.01.21	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.01.23

. 끝.

담당자	백종기		검사지도팀장	신동용		예방과장	01/17 강성완
협조자	담당자	김일수
시행	예방과-775	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	32355@seoul.go.kr	/	부분공개