문서번호	시설과-8090
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이강호	공헌구	심상원	12/18 송천헌
협 조
	주무관		이상국

동양관 외 4개 시설물 정밀안전진단 용역

최종보고회 결과 보고

2015.  12.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동양관 외 4개 시설물 정밀안전진단 용역

최종보고회 결과 보고

동양관 외 4개 시설물 정밀안진진단 용역 최종보고회를 개최하고 결과를 보고 드림

보고회 개최

일  시 : ‘15. 12. 10(목) 14:00

장  소 : 종합관리사무소 2층 회의실

참석자 : 대공원장, 관리부장, 총무과장, 시설과장, 동물복지1과장,        영선팀장, 조경시설팀장, 식물전시팀장

보고회

보고 내용

시설물 균열, 누수, 부식, 비파괴 시험 등 조사 결과

구조해석 및 내하력 계산 결과

상태 및 안전성 평가 결과

보수·보강 방법 및 소요비용 제시

정밀안전진단 결과 및 결론 등

정밀안전진단 결과

동양관, 종합관리사무소, 동물병원, 종합안내소

- 일부 부재에 경미한 결함이 조사되었으나, 건축·구조기능 발휘에는 지장          이 없으며 내구성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태

- 종합평가 : B등급

주 보일러실

- 지붕층 복토로 주요구조부(보, 슬래브) 내력이 부족하여 종합평가 D등급으       로 평가되었다. 다만, 지붕층 복토에 대한 굴토(정지)작업 내지 내력부족부재        에 대한 보강공사를 실시할 경우 안전등급(D→B)이 상향 조정 될 것으로 판단

- 종합평가 : D등급

주요하자 및 개략 공사비

시설명	하 자 사 항	공사비 (천원)	비고
동양관	- 천정슬래브 균열 및 누수 흔적 - 주요구조부 철근노츨 및 표면부식 - 중앙홀 트러스 및 베이스플레이트 부식 - 외부 벽체 일부 균열 등	111,025
종합관리사무소	- 천정 구조체 철근 노출 - 도장 박리 및 타일균열 - 지붕층 배수로 통수 불량 - 외부 조적벽체 균열 등	55,381
동물병원	- 천정구조체 재료분리 및 누수 흔적 - 조적벽체 균열 및 접합부 이격 - 지붕 파라펫 균열 - 지붕 바닥 방수층 파단 등	72,357
주 보일러실	- 지붕층 바닥 복토 (H=1,000) - 지하 천정구조체 균열 - 연돌 벽체 줄눈 탈락 등	60,439	지붕층 바닥 복토 제거에 따른 공사비는 포함되지 않음
종합안내소	- 1층 기둥마감 균열량 - 2층 오픈트러스 부재접합 및 시공 불량 - 3층 천정마감재 박락 - 외부 커튼월 유리 파손 등	109,611
계		408,813

주요의견

주 보일러실 슬래브 상부에 설치된 온실 철거 및 토사 제거 후             식물원과 연계하여 볼 거리를 제공할 수 있는 공간으로 리모델링

동양관 외부벽체 재 도장 및 환기시설을 개선하여 동절기에도 많은          관람객이 찾을 수 있도록 내부시설 업그레이드 필요

향후계획

시설물 하자사항에 대하여 추후 가용예산 확보하여 보수·보강         공사를 실시

주 보일러실 슬래브 상부 토사 및 식물온실은 ‘16년 4월까지             철거·제거 후 정밀안전진단을 실시하여 안전등급을 D등급 → B등급        으로 상향 조정

※ 식물온실이 없는 공간의 토사는 자체인력으로 즉시 제거하여 적재하중 저감

붙임 : 회의록 1부. 끝.