	양천소방서
수신	********************** ********************************* (참조:소방안전관리자)
(경유)
제목	시정보완명령서******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ****에 대하여 *************************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 01월 29일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
우림필유 [목동서로295]	소화설비	1. 다음장소 소화전 사용방법표지 탈락→부착요함 -1~3호 15층 2. 다음장소 소방호스 접결상태 불량→체결요함 -1~3호 1층 -4~6호 15층 -7~9호 15층 3. 다음장소 소방펌프 기동표시등 설치상태 불량→정비요함 -10~12호 2층, 3층	2014. 01.29	NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC103제7조
	경보설비	1. 다음 장소 지구경종 불량→정비요함 -7~9호 12층 지구경종 불량 -7~9호 8층 지구경종 음향미달 2. 다음장소 발신기 불량→정비요함 -7~9호 7층		NFSC203제8조 NFSC203제9조
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등불량→정비요함 -4~6호 4층 -7~9호 5층 2. 다음장소 계단통로유도등 점등불량→정비요함 -1~3호 2층		NFSC303제9조 NFSC303제9조

끝.

	양천소방서장
★담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	01/17 강성완
협조자
시행	예방과-770	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개