문서번호	정수운영과-13746
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
임성용		代지호선	12/21 차윤기
협 조
	행정관리팀장			지호선

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사 완료 보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사 완료 보고

우리 정수센터 염소가스 주입시설 중 『염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사』가 본부 수질과 연간단가 계약체결에 의한 작업지시서와 같이 완료되었으며, 공사현장 확인 점검결과 시공상태가 적정하여 준공검사 실시 후 공사를 종료코자 함.

Ⅰ				공사개요

공  사  명 : 염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사

계  약  일 : 2015. 10. 20

준공 기한 : 2015. 12. 15

계약 업체 : ㈜동방수기  대표 김태호

계약 금액 : 금29,434,000원

Ⅱ				공사 현장점검결과 및 사진

주요 공사 현황

품 명	용 도	수 량	공사 내용	시공 적정성
투입기	전처리	6대	세관	적정
진공조절기	가스압력제어	2대	〃	〃
가스필터	가스불순물 여과	2대	〃	〃
압력전송계	가스압력 전송	2개	교체	〃
긴급차단변	가스라인 원격제어	2개	〃	〃
계량저울 인디게이터	염소량 계량	2대	〃	〃
PVC밸브	전염소 가압수 조절	2개	〃	〃
인젝터	예비품	1대	구매	〃
유니온 볼밸브(PVDF)	예비품	5개	구매	〃

공사 확인점검 결과

○ 점검  대상 : 『염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2015. 12. 21(월)

○ 점검  방법 : 공종별 시공상태 전수점검 및 시운전 실시

○ 입회확인자 : 지방공업주사 정승경, 지방공업주사 강석규

○ 점검 결과 : 염소투입기 세관 및 투입설비 정비공사 시공상태 적정여부 확인결과 작업지시서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

주요 공사 현황 사진 : 별첨

Ⅲ				처리의견

공사현장에 대한 공종별 시공상태 및 시운전 확인결과 지적사항 없이 적정 시공되어 준공검사를 실시 후 공사종료 및 공사대금을 지급코자함.

Ⅳ				행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

붙 임 :  공사사진 1부.  끝.