문서번호	물재생시설과-5341
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
강진호		황철호	12/21 이철해
협조
	주무관		조귀현

물재생센터 동절기 시설물 점검 결과 보고

2015. 12

물순환안전국

물재생시설과

물재생센터 동절기 시설물 점검 결과 보고

동절기 물재생센터 토목구조물, 건축, 기전시설물에 대한 점검 실시 후

그 결과를 보고드림

□ 점검개요

□ 기    간 : `15. 11. 23 ~ 12. 9

□ 대    상 : 탄천(11.23), 서남(11.24), 난지(11.26), 중랑(12.9)

□ 점 검 자 : 총 20명(시 : 8명, 센터 12명-시설,기계,전기)

□ 방    법 : 시․ 물재생센터 합동점검 및 센터자체 점검

□ 점검내용

- 동파예방 조치

‣ 폭설 및 한파대비 각종시설 동파 및 화재예방 조치

- 차집관거 유지관리 실태

‣ 차집관거의 구조, 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

- 센터내 타 공사장

‣ 현대화사업 현장 주변 도로 및 구조물 침하, 균열 등

- 물재생센터 기계․전기설비 관리실태

‣ 수 처 리 : 유입․방류펌프, 송풍기, 침사지, 침전지 설비류 등

‣ 오니처리 : 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수기, 탈취설비 등

- 자동탐지설비, 소화기, 소화전 등 각종 안전관련 시설물 등

□ 점검결과

	≪ 요 약 ≫
〔토목․건축 구조물 분야〕 ❍ 센터내 토목․건축 구조물 등을 점검한 결과 노후된 차집관로 세굴 및 주민이용 체육시설 바닥재 들뜸 현상 등이 발견되어 정비가 요구됨 - 중랑 : 분류관로 오수분류벽 일부구간 세굴 - 난지 : 홍제천 복개 차집관로 하부 세굴 - 탄천 : 주민 체육시설 바닥재 들뜸 및 파손 〔기전설비 분야〕 ❍ 센터내 열악한 환경적 요인 및 설비노후 등으로 지속적인 시설개선이 요구되며 동파대비 기기류 보온조치 등이 미흡한 것으로 나타남 - 중랑 : 방류동 엔진펌프 부동액 미 충진 - 난지 : 급수동 배관보온재 탈락 - 탄천 : 슬러지 수집기 진공펌프 보온재 미설치 - 서남 : 소화조 가스배관 보온재 파손

□ 지적건수

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계	59	12	16	16	15
토목․건축	15	4	4	3	4
기전분야	44	8	12	13	11

□ 센터별 주요 지적사항

- 중랑물재생센터

(분류관로 오수분류벽 하부 세굴)	(탈수동 농축조앞 배수로 파손)
(#3 방류동 엔진펌프 부동액 미충진)	(#3 초침 배수펌프 불량)

- 난지물재생센터

(홍제천 복개 차집관로 세굴 누수)	(#1 송풍기동 크레인 로프 불량)
(급수동 제수밸브 불량)	(급수동 배관보온재 탈락)

- 탄천물재생센터

(구리암사대교 하부 맨홀 노후 및 파손)	(체육시설 바닥재 들뜸 및 파손)
(#1 공동구 반송슬러지 배관 부식)	(대기오염방지시설 공기압축기 고장)

- 서남물재생센터

(#2 농축조 장비반입 방화문 파손 )	(한강-42 맨홀콘크리트 파손)
(#1 소화조 4계열 가스배관 보온 불량)	(#1 초침 4계열8지 장력추 와이어 소손)

□ 조치결과 및 계획

구 분		합 계	중랑	난지	탄천	서남
합 계		59	12	16	16	15
조치완료		14	7	1	6	0
조치 계획	12월	36	1	15	7	13
	`16년 상반기	9	4	0	3	2

□ 지적사항 59건 중 14건은 조치완료 되었으며,

36건은 `12월말까지 조치 예정

□ 나머지 지적사항은 시설개선과 병행하여 `16년 상반기중 조치 예정

□ 향후계획

□ 점검결과 지적사항은 센터장 책임하에 조치토록 공문 통보

붙임 : 센터별 동절기 시설물 점검 결과 각 1부.  끝.