문서번호	슬러지재활용과-9939
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	12/22 김동기
협 조

제2습식탈황설비 전처리순환펌프 외 1종 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 습식탈황설비 전처리 순환펌프 외 1종 수리계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비 전처리 촉매 순환펌프와 제3 소화조 가온 건조 폐열 온수순환펌프 운영 중 마로로 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 수리하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2015. 12.07 ~ 12. 11

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2처리장 습식탈황설비 및 온수공급펌프 운영현황

Ⅱ		시설현황

품 명	형 식	용 량	설치수량		설치년도	운영현황
			설치	수리대상
제2습식탈황설비 전처리 촉매 순환펌프	원심펌프 (SCS)	1.43㎥/min (15Kw)	2대	2대	‘09년	- 펌프 스터핑박스 마모로 성능저하 - M/C SEAL 손상으로 누수발생
제3소화조 가온 건조폐열 온수순환펌프	원심펌프	56㎥/h (7.5Kw)	2대	1대	‘87년	발전기 순환펌프 재활용으로 그랜드 패킹을 메카니칼시일로 개량 및 수리

Ⅲ		점검 및 조치계획

제2처리장 습식탈황설비는 소화가스내 황화수소를 제거 후 슬러지 건조시설 보일러연료로 공급하기 위해 상시 운영하는 설비로서

습식탈황설비 운영 중 전처리설비의 촉매분사펌프 메카니칼시일 및 베어링 손상으로 누수가 심해 긴급 보수가 요구되어 펌프 제작사에 의뢰하여 카프링, M/C SEAL, 베어링 등 정비시행

※ 주촉매탑 촉매 분사펌프는 ‘14.12월 수리완료

건조시설 폐열이용 제3소화조 가온용 온수순환펌프는 폐기대상 발전기 냉각수 펌프 2대를 재활용하여 사용하고 연속가동함에 따라 펌프의 그랜드 패킹박스가 부식되고 노후로 누수가 발생되고 있어 실방식을 M/C SEAL 타입으로 변경하고 베어링 부품등을 교체하여 성능개선

※ 온수순환펌프 1대는 ‘14.12월 수리완료

습식탈황탑 전처리 촉매분사펌프 등의 M/C SEAL 변경등은 전문 기술력이 요구됨에 따라 펌프제작업체에 의뢰하여 긴급으로 보수하고자 함.

Ⅳ		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 수리 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,950,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.