문서번호	정수과-6693
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이근보		김효상	12/22 이성재
협조
	주무관		정희중

2015년 정수시설물 청소‧준설 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수시설물 청소 및 준설 결과보고

2015년 정수시설물 청소 및 준설 추진결과를 아래와 같이 보고드리며 물량변경에 따른 설계변경 등 업무처리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

’15년 정수시설물 청소 및 준설 용역계약 체결 (행정관리과-2608, ’15.3.25)

하반기 정수시설물 청소 진행사항 보고 (정수과-5526, ’15.10.27)

- 설계변경 ; 청소물량 변동 및 계약금액 변동없음 (정수과-5769, ’15.11.09)

용역 완료보고(’15년 정수시설물 청소 및 준설) (정수과-6674, ’15.12.22)

발주현황

용 역 명 : 2015년 정수시설물 청소 및 준설 용역

업 체 명 : **************

계약기간 : 2015. 3.13~12.31

계약금액 : ***********

추진결과

시설명	계열	지별	청소계획	청소날짜		비고
정수지	1계열		년 1회	2/28 ~ 3/30		￭ 내부방식공사 완료후 청소실시
	2계열			7/13 ~ 7/16		￭ 2계열, 3계열 각 1회 실시
	3계열			7/21 ~ 7/24
응집 및 침전지	2계열	1지	년 2회	9/23	(공사)	￭ 하반기 2회 실시 ※ 하반기 1회 설계되었으나, 스컴 등 경사판 효율저하로 1회 추가실시 (정수과-5526(’15.10.27)) ※ 2-1지는 경사판 철거공사로 2회째 청소는 미실시
		2지		10/19	12/21
		3지		9/21	12/17
		4지		10/21	12/8
		5지		10/23	12/4
		6지		10/27	12/10
	3계열					￭ 3계열 철거
회수조		1지	년 4회	4/28	12/14	￭ 2회 실시 ※ 슬러지 누적시 수시청소
		2지
2배수정,배슬러지			년 1회	-		※ 슬러지 누적시 수시청소
여과지	2계열			10/28~ 10/30	12/5~ 12/6	￭ 2회 실시 ※ 물때 및 바닥먼지 등 환경저해로 설계 변경 2회 청소(정수과-5526(’15.10.27))

정수시설물 청소 및 준설은 정상완료되었으며,

- 2, 3계열 정수지에 대하여 각 1회 청소 완료하였고(1계열 원인자 청소)

- 2계열 응집‧침전지는 하반기에 2회 청소 실시

- 회수조도 상‧하반기 각 1회 슬러지 누적시 청소함

또한, 정수생산 현장여건에 따라 추가적 청소가 필요한 부분에 대하여도 설계변경에 반영하여 청소실시

- 2계열 응집‧침전지는 하반기 1회 청소로 설계되었으나 스컴 등 경사판 효율저하로 2회 청소를 실시함.

- 2계열 여과지도 벽면 물때 및 바닥 먼지 등 정수생산 환경저해로 설계변경을 통하여 2회 청소 실시

- 그 밖에 냄새물질 제거를 위해 설계에 반영됐던 취수장 분말활성탄 투입은 고도정수처리시설 운영으로 미투입

보고자 의견

청소작업이 완료됨에 따라 최종 청소물량을 반영한 설계변경을 실시코자 하며

이후 변경된 설계내역에 의거 조속히 준공처리코자 함.

붙임 : 청소완료 사진대장 1부. 끝.