문서번호	수처리연구과-3132
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		박현	12/22 최영준
협조

막여과 정수시설 현안회의 결과 보고

수도연구부

막여과 정수시설 운영 관련 현안회의 결과보고

환경부 국책사업으로 건설하여 운영중인 막여과 정수시설 운영과 관련한 현안회의 결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일시 : 2015.12.16.(수) 15:00

○ 장소 : 서울물연구원 혜윰실

○ 참석자 : 8명

- 상수연구원 : 수도연구부장, 수처리연구과장, 박은선, 이광제

- 영등포정수센터 : 이용은

- ㈜한화건설 : 박승국 소장, 박정수 차장, 이태국

○ 회의안건

- 막여과 부속시설 보수 보강에 관한사항

- 침지식 막여과시설 운영에 관한사항 등

□ 회의결과

○ 막모듈 보수 및 교체를 통하여 시설용량대비 생산량 확보되면 인수인계

- 시설용량 대비 생산량 80% 수준 확보시 인수인계

○ 운영 및 유지관리 관련 사항 변경

- 신규 막모듈 변경에 따른 운영 로직 변경(통합운영⇒개별운영)

- 신·구 막모듈 및 시설에 대한 기술적 사항 검토

· 운영조건(여과, 역세), 약품 노출에 따른 내화학성 특성 및 TMP(dp) 변화에 따른 비교분석

○ 유지관리매뉴얼 변경

- 막여과시설의 운영 및 조작 방법에 대한 매뉴얼 및 유지관리 변경

□ 향후계획

○ 막여과시설 정상화를 위해 현안회의 ’16.1.6.(수) 실시.  끝.