문서번호	정수운영과-13766
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		12/22 代지호선
협 조

배출수처리시설 탈수기 밸브 점검 및 교체

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

배출수처리시설 탈수기 밸브 점검 및 교체 계획

환경

배출수처리시설 내 시설 및 기계장비의 오작동 등 보완사항을 점검하고, 유지관리에 필요한 소모품을 구매하여 시설의 최적운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점 검 현 황

□ 점 검 일 : 2015. 12. 10.~ 12. 14.

□ 점검업체 : 대주산업

□ 점검내용

○ 탈수기 1호기 슬러지 유입밸브 : 밸브 오작동, 실린더와 예비품 볼밸브를 공장으로 가져가 테스트 한 결과 실린더는 재사용 가능하고 볼밸브 교체 필요

○ 탈수기 1호기 압착수 배출밸브 : 부싱 하부 누수발생, 테프론시트 교체 필요

○ 탈수기 2호기 압착수 배출밸브 : 부싱 하부 누수발생, 테프론시트 교체 및 볼밸브 교체 필요

○ 탈수기 1호기 세정수 밸브 : 밸브 작동 및 오작동 반복, 예비품 구매하여 고장 시 교체

Ⅱ		조 치 의 견

□ 필요장비 구매 및 교체

연번	품명	규격	단위	수량	용도
1	볼밸브 교체용 부싱 (교체비 포함)	100A	SET	1	탈수기 1호기 슬러지유입밸브 교체
2	테프론시트	100A	EA	5	볼밸브 부품
3	테프론시트	50A	EA	5	볼밸브 부품
4	공압실린더	100A	EA	1	탈수기 1호기 슬러지유입밸브 교체
5	공압실린더	50A	EA	2	세정수 밸브 교체
6	볼밸브용 v-packing	100A	EA	5	볼밸브 부품
7	볼밸브용 v-packing	50A	EA	5	볼밸브 부품
8	버터플라이 밸브	100A	EA	4	세정수 밸브 교체

※ 볼밸브 예비품 2대 사용

Ⅲ		소요예산 및 지급방법

□ 소요예산 : 약2,900천원

□ 계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(배출수처리시설유지관리)