특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-10423	결재	지휘2팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		박경부	12/23 김연경
접수번호

대상명		최안과 의원 건물				대표자	임영순				방화관리자			임영순
위치	종로구 율곡로 52(경운동 96-21)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 5/1층 슬라브가 1동 742㎡										전화번호			02-735-5053
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함							119 신고 및 소화기를 이용한 자체진화 시도
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 적정함							자동화재탐지설비 정상 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 적정함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함							적정함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2015. 12. 20. 11:00 경 지하 1층 이강한의원 탕제실에서 전기적인 원인으로 추정되는 화재가 발생하였으나, 경보설비가 정상 작동되고 관계자가 119에 신고 후 소화기를 이용하여 자체진화를 시도하는 등 기타 인명피해 및 연소 확대 없이 진화 되었으며, 2차조사가 필요하지 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2015. 12. 20. 11:00~12:40
				◎ 조 사 자 :					조사주임			성봉수