위험물저장소 현장확인 복명서(신규허가 – 국회의사당 부속건물)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	김경철	12/23 김용규

	위험물저장소 신규허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2013. 12. 22(화)
복명자 : 소방경 김경철 소방위 구본형

복       명       내       용

출장일시

2015.12.22. (화) 11:30 ~ 15:30

건    명

위험물저장소 현장 확인 복명서(신규허가 - 국회의사당 부속건물)

내용

1. 민원접수 - 6480호(2015.12.21)와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물저장소 신규허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이

보고합니다.

가. 상호 및 설치자 : 국회의사당(부속건물) / 국회사무총장

나. 위치(전화) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 1 (☏02-788-2119)

다. 허가내용

제조소등 구분	허가번호	위험물 유별․품명	용도지역등
옥내탱크저장소	제23-0651-151221 (2015.12.21)	제4류 제2석유류 경 유 4,500ℓ	일반상업지역

라. 위험물의 저장 ․ 취급 방법

- 지상1층 옥내탱크저장소(경유 4,500ℓ)기에서 금속배관을 통하여 자연낙차          를 이용하여 국회의사당 본관 전기·기계·냉난방 비상발전기용으로 사용

마. 확인내용 : 옥내탱크저장소 시설 도면과 현장 일치 여부 확인 등

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지 확인 결과 『위험물안전관리   법』제6조제1,2항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 동법 시행규칙 제31조 및 별표 7[옥내    탱크 저장소의 위치·구조 및 설비의 기준]의 규정에 따라 적합하게 신청 되어 옥내탱크저장소    설치를 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙 임 : 1.설치허가 도면 1부

2.신규허가 신청현장 확인 사진 1부.  끝.

비  고