주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	12/23 이성재
협 조
	주무관		정희중

문서번호 :	정수과-6721

□ 잔류염소 감시 결과 (12.16~12.22)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.37	0.35	0.35	0.25	0.30	0.25	0.20
	주	0.37	0.35	0.35	0.25	0.30	0.25	0.20
12.16(수)		0.38	0.36	0.37	0.32	0.29	0.30	0.23
12.17(목)		0.38	0.36	0.36	0.32	0.33	0.31	0.20
12.18(금)		0.38	0.37	0.37	0.34	0.37	0.32	0.21
12.19(토)		0.38	0.37	0.37	0.33	0.38	0.32	0.21
12.20(일)		0.37	0.38	0.38	0.32	0.37	0.32	0.23
12.21(월)		0.37	0.41	0.38	0.34	0.38	0.32	0.23
12.22(화)		0.38	0.40	0.39	0.33	0.38	0.33	0.24
최대값		0.38	0.41	0.39	0.34	0.38	0.33	0.24
최소값		0.37	0.36	0.36	0.32	0.29	0.30	0.20
평 균		0.38	0.38	0.38	0.33	0.37	0.32	0.22
종합 의견		와우산 배수지 잔류염소 목표(0.35mg/L) 현재 0.37mg/L으로 송수 목표잔류염소 0.37mg/L→0.35mg/L조정				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.12.23. 12:00	0.37mg/L→0.35mg/L	박융기/김유선

끝.