문서번호	급수운영과-24961
결재일자	2015.12.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	12/23 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

도로점용허가(어스앵커)신청 관련 협의 검토 보고******************

2015. 12

강남수도사업소

(급수운영과)

도로점용허가(어스앵커)신청 관련 협의 검토 보고********

********앞 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.12.23

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 : *****************

❍ 신 청 자 : *******

❍ 점용목적 : ******** 흙막이공사 시행에 따른 어스앵커설치

□ 도로점용허가 신청내역

❍ 점용위치 : ********앞 도로(2면)

❍ 점용길이 : 469m

❍ 점용 구조물

- 종   류 : 어스앵커

- 설치위치 : 지하 1.5~12m

- 인입길이 : 10~12m

❍ 점용기간 : 2016.01.01 ~ 2016.09.30

□ 관련도면 및 저촉여부

❍ 전체 도면

A

B

❍ A면 어스앵카 설치

	가. 인접 상수도관 •D=200,L=91m(DCIP) ※ 평균심도 : 1.1m 수평이격거리 : 5.7m 수직이격거리 : 4.7m 나. 저촉여부 평균심도1.0m로 저촉사항 없음

❍ B면 어스앵카 설치

	가. 인접 상수도관 •D=100,L=77m(DCIP) ※ 평균심도 : 1.3m 수평이격거리 : 4.9m 수직이격거리 : 2.9m 나. 저촉여부 평균심도 1.3m로 저촉사항 없음

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********* 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의에 대하여 어스앵커 설치에 따른 직접적인 상수도관 저촉사항은 없으나, 지하수의 저하 및 토사유출로 인한 인접 상수도관(100,200mm)에 영향이 있을 것으로 판단되어 이에 따른 대책수립(침하)후 공사시행토록 회신하고자 합니다. 끝.