함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전기설비 절연저항 측정 결과 보고(노량진배수지)

1. 노량진 배수지 자가용전기설비의 안정적인 운영과 재해 사고 방지를 위하여 전선로에 대한 절연저항을 측정(점검)하고 그 결과를 보고 합니다.

○ 점검대상 : 노량진배수지 전기설비

○ 점검일시 : 2015.12.23. ~12. 24(2일간)

○ 점 검 자 : 김종원, 오진명, 오충환

○ 점검기기 : 절연저항계(모델명:YOKOGAWA-3213A, 1000V 2000 ㏁)

○ 점검결과

- 절연저항 측정(점검) 결과 : 양호

- 배선용차단기, 전자접촉기 등 판넬내부 기기 상태 : 양호

- 전기배선, 접지선 이상유무 점검 : 양호

- 기타 : 판넬내부 청소 및 전기배선 정리작업 실시

○ 첨 부 : 절연저항 측정표 1부.  끝.

주무관	김종원		기전팀장	오준식		시설관리과장	12/24 우종근
협조자
시행	시설관리과-32257	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	(02) 3146-4676	/전송		/	won1won@seoul.go.kr	/	대시민공개