문서번호	시설관리과-39038
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
배재민	손병희	12/24 나태산
협 조

2015년 유량계 유지보수 용역(연간단가계약)

1~3차 작업 결과 보고

2015. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 유량계 유지보수 용역(연간단가계약)

1~3차 작업 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2015년 유량계 유지보수 용역 (연간단가계약) 관련하여 1~3차 작업지시에 대한 결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 관련근거

◦ 유량계 유지보수 용역 시행(시설관리과-6352)

◦ 유량계 유지보수 용역 1차 작업지시(시설관리과-16208)

◦ 유량계 유지보수 용역 2차 작업지시(시설관리과-22962)

◦ 유량계 유지보수 용역 3차 작업지시(시설관리과-30320)

◦ 2015 유량계 유지보수 용역 1차 완료 보고(시설관리과-32569)

◦ 2015 유량계 유지보수 용역 2차 완료 보고(시설관리과-38853)

◦ 2015 유량계 유지보수 용역 3차 완료 보고(시설관리과-39005)

▢ 계약현황

◦ 건    명 : 2015년 유량계 유지보수 용역(연간단가계약)

◦ 계 약 자 :******************

◦ 계약기간 : 2015. 4. 1. ~　2016. 3. 31

◦ 계약금액　:　************

▢ 작업개요

◦ 1차 작업지시 및 작업결과

1차 작업지시(작업기간 : 2015.06.09. ~ 07.31)

∙ 유량계 점검

구분	계약수량	기 작업수량	금회수량	잔여수량	비고
소계	174	0	58	116
중블록유량계	60	0	20	40
가압장유량계	87	0	19	58
배수지유량계	27	0	9	18

∙  유량계 전송반 점검

구분	계약수량	기 작업수량	금회수량	잔여수량	비고
소계	42	0	21	21
중블록전송반	40	0	20	20
배수지전송반	2	0	1	1

∙  유량계 수리

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비고
보광(배)가-한남	1	□ 유량계 작동 불능 → CPU 교체
보광(배)가-남산	1	□ 유량계 다회선 표시 불량 → 중계박스 교체

작업결과

∙ 유량계 58개소 점검 완료

∙ 유량계전송반 21개소 점검 완료

∙ 보광(배)가-한남 유량계 수리 완료

∙ 보광(배)가-남산 유량계 수리 완료

◦ 2차 작업지시 및 작업결과

2차 작업지시(작업기간 : 2015.08.01. ~ 11.31)

∙ 유량계 점검

구분	계약수량	기 작업수량	금회수량	잔여수량	비고
소계	174	58	58	58
중블록유량계	60	20	20	20
가압장유량계	87	29	29	29
배수지유량계	27	9	9	9

∙ 유량계 전송반 점검

구분	계약수량	기 작업수량	금회수량	잔여수량	비고
소계	42	21	21	0
중블록전송반	40	20	20	0
배수지전송반	2	1	1	0

∙ 유량계 교정검사

구분	계약수량	기 작업수량	금회수량	잔여수량	비고
소계	38	0	38	0
가압장유량계	29	0	29	0
배수지유량계	9	0	9	0

∙ 유량계 수리

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비고
CBM19	1	□ 파워서플라이 고장 → 파워서플라이 교체
	2	□ 판넬손잡이 고장 → 판넬손잡이 교체

작업결과

∙ 유량계 58개소 점검 완료

∙ 유량계전송반 21개소 점검 완료

∙ 유량계 38개소 교정검사 완료

∙ CBM19유량계 수리 완료

◦ 3차 작업지시 및 작업결과

3차 작업지시(작업기간 : 2015.10.13. ~ 11.20)

∙  유량계 수리

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비고
CBM30	1	□ 유량표출 불량 → 유량계 변환부 수리

∙ 유량계 압력배관 천공

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비고
CBM08	1식	□ 유량압력 표출 불가 → 천공작업 및 배관

∙ 유량계 이설

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비고
CBM02	1식	□ 유량계실 신설에 따른 유량계 이설 → 유량계·관압계 이설 및 배관 작업

작업결과

∙ CBM30 유량계 수리 완료

∙ CBM08 유량계 압력배관 천공 완료

∙ CBM02 유량계 이설 미완료

(CBM02 작업 미완료 사유: CBM02 설치관로 통수 연기에 따른 유량계 이설 연기)

▢ 검토결과

◦ 위 작업지시 건 중 3차 작업지시의 CBM02 유량계 이설건을 제외한 모든 과업이행이 기간내 이루어졌음.

◦ CBM02 유량계 이설건은 CBM02 설치관로의 통수 일정에 맞춰 재작업지시 하여 이설작업을 완료하고자 함.

◦ 1~3차 작업지시 내역에 따라 완료된 작업수행건에 대하여는 검수 및 정산처리코자 함.

계약금액 : ************

정산예정금액(1~3차) : ************

정산 후 잔액 : ***********

◦ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비(22202)_유량계유지보수

붙  임 : 1. 작업완료 접수 공문 1부.

2. 작업완료내역서 1부.

3. 작업사진 1부.  끝.