보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	12/24 정의석

우리사업소에 공릉배수지에 설치된 수질자동측정기 수질데이타가 홀딩되어 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 12. 23.

보고자 : 주무관  성명 : 박순덕

□ 일    시 : 2015.12.23.14:00 ~ 12.23.15:00

□ 위    치 : 공릉배수지 수질자동측정기 및 통신장비

□ 점 검 자 : 박찬삼, 박순덕, 누리제어시스템 송민용

□ 점검내용 및 결과

- 공릉배수지에 설치된 수질자동측정기 데이터가 전송되지 못하고 있어 현장 확인 결과 수질자동측정기는 정상 가동중이나 수질데이타를 전송하는 무선 안테나가 고장으로 측정값을 전송하지 못하고 데이터 홀딩상태 발생되는 것으로 사료되어,

- 빠른 시일내에 무선안테나를 수리하여 통신으로 인한 데이터 이상이 발생되지 않도록 만전을 기하고자 함.    끝.