함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림(신길주유소앞~우신초교사거리간 송배급수관 정비공사)

1. 시설관리과-29837(2015. 12. 1.)호와 관련입니다.

2.「**************************」와 관련하여 통수전 수질검사결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : ************************************

나. 검사일시 : 2015. 12. 28. 10:00 ~ 10:30

다. 수질검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
*************************	***************** ********* *********	*************	0.38	0.27	무미/ 무취	적합

※ 중간 채수지점이 없는 관계로 상기 지점에서 검사를 실시 함.  끝.

	행정지원과장
주무관	조재택		수질팀장	代백윤미		행정지원과장	12/28 이두영
협조자
시행	행정지원과-32131	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 1층 행정지원과	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4450	/전송	3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)