문서번호	슬러지재활용과-10103
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		12/28 이동신
협조

제3처리장 벨트탈수동 케익호퍼(1호)

수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 벨트탈수동 케익호퍼(1호) 수리 보고

제3처리장 벨트탈수동의 케익호퍼(1호)를 수리하여 탈수기동 슬러지케익 처리에 차질이 없고자 함

□ 시설현황

위 치	구 분	규 격	수 량	설치년도
3벨트탈수동	케익호퍼	10톤	6조	‘87

□ 고장내용

○ 3벨트탈수동 케익호퍼(1호)의 개폐를 조절하는 파워실린더 고장으로 케익반출을 위하여 호퍼가 열리는 중에 중지

○ 호퍼가 완전개방 되지않음에 따라 호퍼 안의 케익이 반출되는데 장시간 소요

○ 소모부품 장시간 사용으로 부품이 마모되어 교체가 필요

□ 조치계획

○ 운영상 운송차량 반출시간을 최소한으로 줄여야하는 만큼 빠른 조치가 필요

○ 호퍼 개폐를 조절하는 파워실린더의 연결부품 제작 교체

○ 베어링등의 마모된 소모부품 교체

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ‘광희기계제작소’에 의뢰하여 부품 교체 및 수리 시행

○ 소요예산 : 금4,140,000원(금사백일십사만원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.