문서번호	정수시설과-6379
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박희준		이정원	12/28 김창현
협조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사 완료보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사 완료보고

우리 정수센터 관내『광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사』가 설계도서와 같이 완료되어 공사현장 확인점검 결과를 다음과 같이 보고하며,  준공검사 후 공사대금을 지급코자함.

Ⅰ				공사개요

공  사  명 : 광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사

계  약  일 : 2015. 12. 21.

준공 기한 : 2015. 12. 24.

계약 업체 : 가인전력(주) 대표 김윤수

계약 금액 : 금9,882,000원

Ⅱ				공사현장 점검결과

주요 공사현황

공 종	규 격	설계수량	준공수량	시공내용
옥내전선 설치	HFIX 1.5 4C	132m	132m	현장사진 참조
전선관 설치	FLEXIBLE(고장력방수) 16C	43m	43m
전선관 설치	ST 22C	7m	7m
감지기 설치	연기	3개	3개
압력계 설치	1D kg	1개	1개
발신기 설치	P형 1급	3개	3개
수신기 설치	P형 1급 5회로	2개	2개
유도등 설치	소형(LED) 피난구	1개	1개
유도등 설치	중형(LED) 피난구	1개	1개
스위치 설치	푸시버튼스위치	2개	2개
전선관 설치	ST 16C	32.5m	32.5m
옥내전선 설치	F-CV 2.5 2C	11.8m	11.8m
과압방지구 설치	천공(25mm)	2개소	2개소
박스커버설치	둥근구멍커버(형평)	155개소	155개소
케이브 트레이 커버설치	S/T COVER(300W*100H)	165m	165m

공사 확인점검 결과

○ 점검  대상 :『광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2015. 12. 24

○ 점검  방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 입회확인자 : 지방공업주사보 곽대근, 지방공업서기보 엄주원

연 번	점검위치	공사내용	시공 적정성	비고
1	여과지동	- 1~3계열 천장마감	적 정	시공상태 확인
	약품동	- 케이블 트레인 커버설치
	오존동	- 환풍기 조작전원(배관배선) 설치
	정수센터	- 감사 및 소방점검 지적사항 보완

○ 점검결과

- 『광암아리수정수센터 소방설비 보수 및 환경개선공사』시공상태 적정여부 확인결과  설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

○ 점검사진

Ⅲ				처리의견

설계도서와 같이 시공완료되어 공사 시공상태 등을 현장 확인점검결과 적정 시공되어 준공처리코자함.

Ⅳ				행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

붙임 : 1. 준공내역서 1부. 끝.