문서번호	원수관리과-3298
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	12/28 박기석
협 조
	정수시설과장			안길찬
	주무관			김향석
	주무관			이성남

2015년 취수장 전기설비 안전진단 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2015년 취수장 전기설비 안전진단 결과보고

「2015년 취수장 전기설비 안전진단 실시계획」에 의거 전문 진단기관인 한국전기기술인협회에 의뢰하여 진단 실시한 취수장 전기설비 안전진단 결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거

❍ 2015년 강북취수장 전기설비 안전진단 실시계획

⇒ 원수관리과-2611(2015.10.15)

❍ 강북취수장 전기설비 안전진단 의뢰

⇒ 원수관리과-2613(2015.10.16)

□ 진단개요

❍ 진단대상

시 설 명	계 약 전 력	변압기 용량	비 고
강북·뚝도계열 전기설비	22.9kV / 12,500kW	6,000kVA×2대 6,500kVA×2대	예비 각1대
구의계열 전기설비	22.9kV / 5,500kW	5,500kVA×2대	예비 1대

❍ 진단범위 : 22.9kV 수전설비 ~ 저압선로 전체

❍ 진단기간 : 2015.11.4 ~12.17

❍ 진단기관 : 한국전기기술인협회(협력업체 : ㈜동양티피티)

❍ 진단 참여인원 : 우승무 진단팀장 외 41명

- 안전진단 : 특급기술자 10명, 고급기술자 18명, 중급기술자 8명

- 보고서 작성 : 특급기술자 6명

❍ 주요 진단장비 : 차단기특성시험기 등 14종

□ 진단결과

❍ 주변압기 3대(뚝도 1, 구의2) 및 강북 저압설비 1회로 외에는 양호함

NO	항 목	상태	비고
1	○ 고압모선, 기기 절연저항 측정 - 케이블, 모선, 전력기기 열화 정도 시험	적합
2	○ 차단기 점검 - 특성시험, 진공도 시험, 접촉저항 측정	적합
3	○ VCS 점검 - 진공도 시험, 절연저항 측정	적합
4	○ 계전기 시험 - 계전기 작동시험 및 차단기와 연동시험	적합
5	○ 변압기 시험 - 절연내력, 산가도, 절연저항	적합
	- 유입변압기 절연유 유중가스 분석 뚝도 주변압기(예비), 구의 주변압기(상용), 구의 주변압기(예비) - 3대	요주의	에틸렌, 이산화탄소 기준치 초과 (53, 54쪽 참조)
6	○ 콘덴서 점검 - 절연저항 측정 및 외관점검	적합
7	○ 접지저항 측정 - 접지선 굵기 및 접지저항 확인	적합
8	○ 발전기 점검 - 절연저항 측정, 접지저항 측정, 작동상태 및 외관점검	적합
9	○ 축전지 점검 - 전압, 용량, 내부저항, 사용년수 등 점검	-	명확한 판정기준 없음. 본 보고서 측정값은 참고자료로 활용. 강북·뚝도계열 비상발전기용 배터리는 세심한 관찰이 필요. (297쪽 참조)
10	○ 고·저압 패널 점검 - 절연저항 측정 및 외관점검	적합
11	○ 저압선로 절연저항 측정 - 절연저항 측정	부적합	L-1 A(상) 좌10 회로 (320쪽 참조)
12	○ 적외선 열화상 진단 - 국부온도 및 온도차 확인	적합
13	○ 부분방전 시험 - 부분방전 전자파 신호 검출 패턴 분석	적합	일부 고압모터용 케이블은 현장사정으로 무부하 상태에서 시험
14	○ 전력분석 - 전압, 전류, 주파수, 고조파 분석	적합

□ 진단결과 부적합 사항에 대한 조치계획

NO	대상 설비	문제점	조치 계획	비고
1	뚝도 주변압기(예비) 구의 주변압기(상용) 구의 주변압기(예비)	에틸렌 및 이산화탄소 기준치 초과로 “요주의1” ※ 변압기 제조일자 뚝도 주변압기(예비) - 2010.11 구의 주변압기(상용) - 2010.12 구의 주변압기(예비) - 2011.03	변압기 사용기간이 짧고, 유중가스분석을 금년에 처음 실시함에 따라 가스발생의 변화추이를 분석할 필요가 있고, 기준초과 정도가 가장 낮은 단계의 “요주의1”에 해당하므로 6개월 경과후 재진단하여 결과에 따라 절연유 여과 등 조치	변압기가 과부하 운전되지 않도록 협조요청 (뚝도, 구의)
2	축전지 (정류기반용, UPS용, 비상발전기용)	비상발전기용 축전지 내용연수(2년) 초과사용 ※ 축전지 제조일자 강북 발전기 – 2009.06.01 구의 발전기 – 2010.12.12	금번 축전지 진단은 단자전압 및 내부저항을 측정하는 진단이었으나, 축전지의 잔여 수명을 확인하기 위해 본부에서 보유하고 있는 축전지 진단장비를 활용하고 축전지 전문가의 도움을 받아 정류기반용 및 UPS용 축전지에 대해 진단 실시후 결과에 따라 조치	현재 비상 발전기용 축전지 단자전압상태는 양호함
3	저압 선로 (강북․뚝도펌프장 L-1 A(상) 좌10회로)	강북․뚝도펌프장 옥상 배풍기 11대중 2대(6, 11호기)가 장기(1996년) 사용으로 전동기 고장(1대는 날개가 부러짐)	장기 사용으로 고장난 배풍기의 전동기 및 부대설비를 현재 우리센터와 계약중인 “전기설비 연간단가공사 업체”에 작업지시하여 교체 추진 - 정수시설과

□ 행정사항

❍ 전기설비 안전진단 수수료 납부

❍ 변압기가 과부하 운전되지 않도록 협조요청 : 뚝도, 구의

붙임 : 1) 전기설비 안전진단 보고서 5권 및 CD 1개(별도).

2) 보고서 납품 사진 1부.

3) 진단결과보고 공문서 및 진단수수료 청구서 각 1부. 끝.