	양천소방서
수신	************ ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  1월  20일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ***********	경보설비	1. 다음장소 감지기 동작불량 → 보수요함 - 지하1층 냉장창고 위(연기, 1개) 2. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 식당 홀(차동식, 2개), 주방(정온식, 1개) 3. 다음장소 감지기 선로불량 → 정비요함 - 2층 계단(연기, 1개) - 지하1층(연기감지기 동작시 발신기로 확인) - 2층 우측사무실(감지기가 발신기로 확인) - 2층 발신기가 2층으로 확인 4. 다음장소 경종 출력 불량 → 정비요함 - 지하1층 경종	2016.1.20	자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 유도등 점등불량 → 보수요함 - 2층 피난구(1개)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	代김효창		예방과장	12/29 박선호
협조자
시행	예방과-21375	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)