문서번호	급수운영과-25305
결재일자	2015.12.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	12/29 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

주택건설사업계획승인 요청에 따른 협의 보고(********)

2015. 12

주택건설사업계획승인 요청에 따른 협의 보고 (*********

*********주택건설사업계획승인 요청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.12.29

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 ************

❍ 사업주체 : ***********

❍ 규    모 : 지하1층/지상8층, 11개동, 160세대 (연면적 20,371.98㎡)

❍ 용    도 : 공동주택 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 23.5~25.2m

❍ 분기점 수압 : 약 2.8kg/㎡

❍ 급수계통 : 수서배수지

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용(공동주택)

▶ 세대수 : 160세대

- 80세대(80mm) < 160세대 < 165세대(100mm)

∴ 가정용 100mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********* 주택건설사업계획승인 요청에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.