문서번호	정수과-13188
결재일자	2015.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장현성		전결 12/30 서한호
협 조

‘15년 하반기 여과사 오염도 조사 결과보고

2015. 12

영등포아리수정수센터

(정수과)

‘15년 하반기 여과사 오염도 조사 결과보고

여과지 내 안트라사이트/여과사 오염도를 조사하여 여과사의 청결상태를 확인하고, 운영 및 유지관리의 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 조사개요

○ 조사기간 : ‘15. 11.23(월) ~ 12.24(목)

○ 조사대상 : 1정수장 여과지(16지), 2정수장 여과지(10지)

○ 조사방법 : 상수도시설 유지관리매뉴얼, 정수처리공정 진단매뉴얼 적용(환경부)

○ 조사항목 : 세척탁도, Mud ball분석, 입도분포 조사(유효경, 균등계수)

○ 조 사 팀 : 수처리연구실 6명

□ 조사결과

○ 여과사 오염도

구 분	1정수장 여과지 (1~16호지)	2정수장 여과지 (1~10호지)
평균 세척탁도(NTU)	15.9(8.5 ~ 38.0)	16.8(8.9 ~ 28.7)
여층상태	매우 깨끗함.	매우 깨끗함.
평 가	정 상	정 상

※ 여재 오염도 및 머드볼 평가기준 : [붙임1] 참조

※ 상세 시험내역 : [붙임2] 참조

○ 머드볼 시험

- Mud ball시험(부피%)은 10번mesh(2.0mm)에 걸리는 양이 거의 없어, 전여과지에서 0.1%이하로 양호한 상태 유지

※ 상세 시험내역 : [붙임2] 참조

○ 여재 입도 분석 결과

구 분		기 준	1정수장		2정수장
			3지	14지	3지	6지
유효경	안트라사이트	1.00±0.10mm	0.96	0.99	0.97	0.98
	모래	0.65±0.05mm(1정수장) 0.55±0.05mm(2정수장)	0.67	0.64	0.56	0.57
균등 계수	안트라사이트	1.7 이하	1.41	1.37	1.41	1.39
	모래	1.7 이하	1.30	1.34	1.43	1.43
최대경	안트라사이트	2.8mm 이하	1.95	1.96	1.94	1.94
	모래	2.0mm 이하	1.27	1.27	1.17	1.17
최소경	안트라사이트	0.5mm 이상	0.64	0.59	0.61	0.62
	모래	0.3mm 이상	0.54	0.42	0.46	0.44

※ 상세 시험내역 : [별첨] 참조

□ 결론

○ 여재 오염상태는 모든 여과층에서 120NTU를 넘지 않아 깨끗한 상태

○ 여재 입도분석 결과 1,2정수장 여과재는 모두 기준치 이내로 양호

붙  임 : 1. 여재 오염도 및 머드볼 평가기준.

2. 여과지별 오염도 분석 결과.

3. 여재입도분포 1부(별첨).  끝.

[붙임 1]

■ 여재 세척탁도에 의한 청결성 평가

세척탁도(NTU)	여 층 상 태	비 고
10～30	․매우깨끗함,여층이 숙성되지 않음	상수도시설 유지관리 메뉴얼 및 정수장 운영 관리사 문헌
30～60	․깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60～120	․상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120～300	․여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
300～600	․여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
600～1,200	․여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200이상	․매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

■ 머드볼  평가 기준

머드볼 용적비(%)	여층상태	비 고
0.1이하	깨끗함	상수도시설 유지관리 매뉴얼 및 정수장 운영관리사 문헌
0.1~0.5	양호
0.5~1.0	비교적 깨끗함
1.0~5.0	불량
5.0이상	매우 불량(여재 교체)

[붙임 2]

■ 여과지별 오염도 분석결과

지별	세척탁도(NTU/100g)			머드볼 시험(%)			비 고
	상 (0~10cm)	중 (50~60cm)	하 (100~110cm)	상 (0~10cm)	중 (50~60cm)	하 (100~110cm)
# 1-1	16.5	11.8	9.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-2	11.2	11.2	8.6	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-3	29.8	20.0	14.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-4	27.0	15.0	12.6	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-5	22.6	15.4	8.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-6	38.0	11.5	10.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-7	17.2	17.8	9.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-8	31.4	15.5	9.4	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-9	20.0	16.3	11.3	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-10	25.4	17.4	8.6	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-11	19.5	18.8	14.2	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-12	22.0	15.5	11.9	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-13	15.8	11.4	10.4	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-14	18.2	15.3	12.5	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-15	15.1	12.1	13.3	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 1-16	20.8	13.6	13.2	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-1	25.2	20.2	15.2	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-2	21.6	18.9	13.7	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-3	19.6	15.6	9.6	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-4	15.2	16.7	10.3	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-5	18.6	17.5	11.2	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-6	19.2	16.9	15.3	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-7	21.3	17.1	14.8	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-8	22.9	14.6	9.6	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-9	28.7	21.3	16.2	0.1이하	0.1이하	0.1이하
# 2-10	15.6	13.9	8.9	0.1이하	0.1이하	0.1이하