문서번호	슬러지재활용과-10189
결재일자	2015.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	12/30 김동기
협 조

-중랑물재생센터 하수 및 분뇨처리시설-

악취기술진단 결과 및 종료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

- 중랑물재생센터 하수 및 분뇨처리시설 -

악취기술진단 결과 및 종료 보고

2015년 센터 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 결과를 토대로 악취민원 사전예방 및 직원들의 근무환경 개선을 위하여 악취저감에 만전을 기함.

□ 진단개요

○ 진단기간 : 2015.5.18.~12.18(7개월)

○ 진단기관 : 한국환경공단

○ 대상시설 : 하수처리시설 159만㎥/일, 분뇨처리시설 4000㎘/일

○ 진단비용 : 171,204천원

□ 진단내용

○ 악취방지시설 처리용량 적정여부 확인

○ 악취물질분석(악취기여도)

○ 악취풍량의 재산정

○ 악취방지시설 배출구 배출기준 충족여부 측정

○ 운영·관리 및 시설·공정 개선 대책

□ 진단결과

구 분	결 과	비고
방지시설 용량 및 실측 처리량	- 설계 대비 총 78%(설계 9,077㎥/min, 실측 7,081㎥/min) · 하수 : 78%, 분뇨 : 91.2%
악취 물질 분석	- 하수 : 황화합물 99.4%, 분뇨 : 황화합물 100%
악취 풍량 재산정	- 설계기준 이내로 충분히 포집 가능하나 방지시설별 용량 과·부족 발생으로 일부 포집구역 변경 및 분뇨처리시설 측 방지시설 추가 설치 필요
배출허용기준 준수 여부	- 방지시설 배출구 기준 초과(기준 500배 이하) · 원심탈수동(250㎥/min), 분뇨처리장(170㎥/min) 고도처리장(230㎥/min, 450㎥/min) - 부지경계선(기준 15배 이하) · 토양탈취상(1차 67배, 2차 10배), 기타 지점 3∼5배

□ 개선대책

- 운영 · 관리 개선

· 악취발생원 청소(협잡물제거 설비, 배수로, 저장시설 하부, 수면 등)

· 악취발생원 밀폐 운영(점검구, 출입문, 저류조 덮개, 협잡물 호퍼 등)

· 탈취 Fan 가동 및 댐퍼 개·폐율 조정으로 탈취 풍량 변경

- 시설 · 공정 개선

· 총 999백만원(하수처리시설 330백만원, 분뇨처리시설 669백만원)

※ ‘16년 예산  : 160백만원(부족 예산은 타사업 집행 낙찰차액 사용)

추진일정	개선 내용	소요 비용	비고
‘16년 (진단 후 1년 이내)	- 하수처리시설 · 노후시설(덮개) 교체 · 농축조 월류pit 측벽 개방부 밀폐 · 고장 댐퍼 및 파손배관 보수 분뇨처리시설 · 파손배관 보수	총 182백만원 · 하수 : 177백만원 · 분뇨 : 5백만원
‘17~18년 (진단 후 3년 이내)	하수처리시설 · 폐기물 야적·건조장 지붕 보수 · 탈취배관 연장(공간포집→국소포집) 설치 · 탈취 Fan교체 분뇨처리시설 · 노후시설(덮개) 및 탈취 Fan 교체	- 총 205백만원 · 하수 : 153백만원 · 분뇨 : 52백만원
‘19~20년 (진단 후 5년 이내)	분뇨처리시설 · 투입구 밀페시설 설치 · 신규 악취방지시설 설치	- 총 612백만원 · 분뇨 : 612백만원

□ 악취기술진단 보고서 30부(칼라 10부, 흑백 20부) 수령

□ 향후계획

○ 악취기술진단 결과를 토대로 시설개선 및 연차별 예산수립 시행.

○ 악취기술진단 보고서 각과 배부. 끝.