문서번호	시설관리과-32605
결재일자	2015.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤효진		代윤효진	12/30 우종근
협 조

신림10증압장 모터펌프 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

신림10증압장 2호기 모터펌프 고장 보고

신림10증압장 2호기 모터펌프(20HP) 절연저항 파괴로 고장이 발생하여 작동이 중지되어 이를 수리하여 급수운영에 만전을 기하고자 함.

▢ 수리대상 및 점검내용

◦ 수리대상

설 비 명	펌프용량	제작년도	수량	펌프회사	비 고
신림10증압장 모터펌프(2호기)	20HP	2007(1호) 2009(2호)	2대	동 아

◦ 가동상태 정밀점검

- 점검일시 : ‘15. 12. 28(월) 13:00

- 점 검 자

․남부수도사업소 : 기전팀 수리반 2명

- 점검 결과

․2015.12.26. 10:00 운전중 트립(정지) 고장발생

․2015.12.28. 13:00 현장출동 제어반 및 펌프 점검

․측정기 이용 메가링 결과 R, S, T상 500Ω 불량

․측정결과 모터펌프 절연저항 파괴로 판명되었으며, 급수공급을          차질없이 수행하고자 신속한 수리가 요구됨.

․점검사진

신림10증압장 모터펌프	절연저항 점검	절연저항 점검

▢ 조치계획

◦ 증압장 모터펌프는 안정적인 시민급수 공급의 중요한 설비로서, 조속한 수리가 요구되므로,

◦ 배수지 및 가압장 기전시설물 연간단가 업체에 작업지시 하고 수리 완료후 정산하고자 함.

▢ 추정 소요예산 : 약 5,000천원

▢ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지 유지보수,                   수선유지교체비, 기타교체비. 끝.