문서번호	물재생과-8941
결재일자	2015.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	12/31 김동기
협 조
	주무관			윤상철
	주무관			차현홍
	주무관			代강신영
	주무관			代차성민

2처리장 미사용 소화조 활용 유량조정조 시운전 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12월

중랑물재생센터

(물재생과)

2처리장 미사용 소화조 활용 유량조정조 시운전 계획

2015 단위사업「#2처리장 미사용 소화조를 활용한 유량조정조 설치공사」    완료에 따른 공사 분야별 부하운전을 실시, 하수 유입량 감소시간대(05~11시)     균등분배되도록 공정운영 시운전 계획을 수립하여 추진코자 함.

□ 사업개요

〇 사업명 : 2처리장 미사용 소화조 활용 유량조정조 설치공사

〇 계약업체 : 청광종합건설(주), 공사금액 : 1,133백만원

〇 공사개요

- 공사기간 : ‘14. 12. 23 ~ ’15. 12. 24

- 토목공사 : 하수관로(Φ500mm, 유입·유출), 소화조 보수(유효용량 2,900㎥x2기)

- 기계공사 : 수중펌프 2대 및 전동밸브 (버터플라이 2대, 볼밸브 4대)

- 전기공사 : 전원 및 감시제어 배선, 유량계, 수위계

□ 시운전 계획

〇 기 간 : 2016. 1. 11(월) ~ 1. 15(금)

〇 각 분야별(토목, 기계, 전기) 부하 시운전 합동 실시

- 하수 유입량 감소시간대 (07:00~11:00) 균등분배 및 유량조정 효과 확인

〇 시운전 계통도

〇 시운전 세부내용

- 유입, 유출관로 접속부 누설 확인

- 수중펌프 가동상태 확인

- 유량계, 수위계 작동상태 확인

- 감소시간대 유량조정 효과 확인

- 기타 각종 부속설비 작동상태 확인            (#2 하수유입량 시간별 변동특성)

〇 펌프용량(2대)

□ 향후계획

〇 유량조정조 효과 분석

- 계절별, 시간대별 펌핑량 데이터 작성

- 기존 유량조정설비와 연계하여 유량조정효과 비교분석

별첨 : 수중펌프 시험성적서 1부.   끝.