문서번호	정수과-6832
보존기간	년
결재일자	2015.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이금재		12/31 김효상
협 조

12월 4주차 주간 수질검사 결과

2015. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

12월 4주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 12월 28일 9:30

□ 실 험 자 : 이금재, 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	75	72
총산도		-	3.0	3.2
염소이온		250이하	19.8	21.1
전기전도도		-	241	197
황산이온		200이하	21	16
COD	3이하	-	3.2	-
알루미늄		0.2이하	불검출	0.02
KMnO4소비량		10이하	2.1	0.4
TOC		-	2.7	0.5
2-MIB		-	5.8	불검출
지오즈민		-	4.2	불검출
암모니성질소		0.5이하	0.07	불검출
THMs		0.1이하	-	0.026
질산성질소		10이하	2.4	1.8	1.8
증발잔류물		500이하	146	104	108
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	220	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임