문서번호	예방과-1013
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
나경세		조경현	전결 01/20 서화식
협조
	담당자		최효섭

다중이용업소 조치명령 대상 확인점검 결과

(OS노래방,도깨비노래방)

다중이용업소 조치명령 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	OS노래방(김순남, 노원구 덕릉로83길 14-7) 도깨비노래방(김정은, 노원구 동일로 180길 17)
○ 확인일시	:	2014.1.17(금)
○ 명령번호	:	예방과-124(2014.1.3.),예방과-126(2014.1.3.)
○ 점 검 자	:	소방장 나경세, 소방교 최효섭

소방시설 종 류	조치명령 내용	조치명령 기 간	확 인 결 과	비 고
안전시설	○ OS노래방 1. 축전 불량으로 에러표시 점등되는 간이스프링클러설비 패키지는 정상 작동토록 조치요함. 2. 탈락된 자동화재탐지설비 감지기 감열부는 부착요함. ○ 도깨비노래방 1. 단락된 간이스프링클러설비 패키지 탬퍼스위치는 정상 작동토록 조치요함 2.미점등된 피난구유도등은 점등토록 조치요함. 3.탈락된 휴대용비상조명등은 비치할 것.	2014. 1.13.	완 비

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.