조치명령 대상 점검 확인서 (*******)

대 상 명	*******			****	***********
소 재 지	*************	***	***	***	***********
명령번호	**********************			** **	*******************

	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비	1층 기계실 보일러 위 자동확산소화기 충압불량으로 정비 요함	NFSC 101 제4조	2015. 11.27	완비
	지하1층 펌프실 소화설비용 펌프 MCC판넬 적색으로 표시 요함	NFSC 102 제5조
	지하1층 펌프실 소화전 주펌프 그랜드부 누수상태로 정비 요함
	지하1층 소화전 주펌프 보조펌프 명판 탈락으로 부착 요함
경보설비	1층 수신기 도통시험시 9층 도통단선상태로 정비 요함	NFSC 203 제5조
	PH층 옥상 물탱크실(1개), 복도(1개), PH주방(1개), 각호실 3개 감지기 선로 단선으로 정비 요함	NFSC 203 제11조
	9층 복도(1개), 각호실(3개) 감지기 선로단선으로 정비 요함	NFSC 203 제11조
피난설비	9층 계단 출입구 피난구유도등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 303 제5조

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		차기영		설춘일		01/04 강신철
협조