투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	요양병원 소방시설 소급적용 및 경사로 설치 안내

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주셔서 감사합니다.

2. 2015. 6. 30. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 일부개정(부칙 제3조 소방시설 설치에 관한 경과조치)되어 요양병원에 소방시설(스프링클러설비 또는 간이스프링클러 설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비) 설치 의무로 다음과 같이 안내하오니 2018년 6월 30일까지 해당되는 소방시설을 설치하여 주시기 바랍니다.

< 관련법령 : 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제12조제1항제7조>

○ 간이스프링클러 설치 기준 : 요양병원 바닥면적의 합계 600㎡ 미만

○ 자동화재탐지설비 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

○ 자동화재속보설치 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

※ 이 영 시행당시 이미 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하여야 한다. 이 경우 스프링클러설비를 설치하여야 하는 경우에는 간이스프링클러설비로 대체하여 설치할 수 있다.

3.  아울러 요양병원은 거동이 불편한 환자분들이 대부분이므로 유사시 원활한 대피를 위하여 층간 경사로를 설치하도록 권장하오며, 겨울철 종사자 및 입원환자에 대한 화재예방, 대피교육을 실시하여 안전한 겨울나기에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	성북소방서장
수신자	동서요양병원(02733 서울특별시 성북구 동소문로 306 (하월곡동)),서울연세요양병원(02736 서울특별시 성북구 오패산로3길 147 (하월곡동)),보문효사랑요양병원(02859 서울특별시 성북구 보문로 46 (보문동7가)),성북웰니스요양병원(02852 서울특별시 성북구 보문로 86 (보문동4가)),성북참노인전문병원(02821 서울특별시 성북구 북악산로1길 71 (정릉동)),새마음요양병원(02817 서울특별시 성북구 동소문로 215 (정릉동)),온누리요양병원(02775 서울특별시 성북구 화랑로 271 (장위동))
담당자	박양지		검사지도팀장	박태성		예방과장	01/04 임영진
협조자
시행	예방과-48	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-2001	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개