문서번호	시설관리과-1635
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		이상연	01/20 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			代이두영

만리가압장 근무일지(01.18)

2014. 01

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 01월18일 토요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	이장희	C조
	09:00~18:00	백응규	일근
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 이장희(C조) 01/18 토요일 ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(00:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:30) ○.능안6호(200hp)운휴➞5호(400hp,53A)운전.유량:972[㎥/h](07:25) (인입/토출압력: 2.4/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.1/4.1[m]) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.6[m](07:50) ○.능안5호(400hp)운휴➞6호(200hp,27A)운전.유량:482[㎥/h](08:00) (인입/토출압력: 2.4/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.3/4.3[m]) 주간근무(09:00~18:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,수배전반,기계실 이상유무,화재예방순찰(09:00) ○.수배전반.정류기반[118.8V].변압기.모타펌프 점검(12:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.0/1.8[m](13:30) ○.가압장.배수지(인입/토출,전류,전압,수위,유량)모니터링(15:00) ○.수배전반,모타펌프,이상유무및 화재예방 순찰(17:00) 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조) ○.가압장내외부,수배전반,기계실 이상유무,화재예방순찰(18:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운휴. 수위1/4지:3.4/2.3[m](19:00) ○.가압장.배수지(인입/토출,전류,전압,수위,유량)모니터링(20:00) ○.능안6호(200hp)운휴. 수위 1/2지:2.9/2.9[m](20:00) ○.능안6호(200hp,27A)운전. 수위 1/2지:1.7/1.7[m](22:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:2.7/1.4[m](22:00) ○.능안6호(200hp)운휴➞5호(400hp,54A)운전.유량:1,084[㎥/h](23:10) (인입/토출압력: 2.1/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:1.4/1.4[m])

만리가압장 운전현황(01월18일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,327	11,795
	2(125)		07:50	13:30	19:00	22:00					1,327
	4(125)
능안	5(400)	07:25	08:00	23:10							393	3,457	11,363
	6(200)		07:25	08:00	20:00	22:00	23:10				3,064
	7(200)