취수장 운영 점검일지(01/17)

시 행	보수과-216
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		주무관	주무관	주무관	보수과장	결재
정방환		조정수	최양교	곽희영	01/20 윤종민
협 조

2014. 01.17

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

□ 2014년 01월 17일 금요일 날씨 : 맑음
구분	내 용
근무자	주 간				야 간							휴 무
	조정수 홍사균. 김영복				정방환. 이영희							박병규. 윤종영 배만순. 신대식
일일전력 운영현황 (청계천포함)	최대전력 (kW)		유효전력량 (kWh)				무효전력량 (kVarh)				역 률 (%)				유량 (톤)
	996.48		19,600				7,271				92.99				222,098
부하시간대별 일일사용량 (원단위 3% 절감)
구분	시간대별(겨울철11월-2월)												원단위 (원/kwh)			원단위 (원/톤)	비고
	경부하	중간부하				최대부하			계
단가(원)	63.1	109.2				166.7			104.4				101.06 97(%)			8.9
사용량(kwh)	8,994.24	6,171.48				4,435.20			19,600.92
전력료(원)	567,537	673,926				739,348			1,980,810
일일점검	○ 수ㆍ변전설비 및 전기설비 점검
유지관리 (정비) 고장수리	○ PDA계측기 일상점검(지하 기계실), ○ 진공펌프, 기동반 1호~10호, 염소실, 제어반 (이상없음) ○ 모터 펌프점검 - 베어링 온도, 냉각수, 압력, 권선 온도, 리드선 온도(이상없음) ○ 수변전실 변압기 온도 및 누유상태 점검(이상없음) ○ Air콤프레샤 압력, V벨트(A-54) 장력점검 및 응축수 배출. ○ 염소탱크 계량계 점검 및 압력점검. ○ 전자변 압력 스위치 작동상태 점검. ○ 취수장 주변 순찰 점검 및 환경 정비.
지시사항 (특이사항)	○ 신,구취수 샘플링 펌프실 점검 ○ 진공펌프 라인점검 및 퇴수발브 드레인 작업 ○ 취수펌프 5,6호 그랜드패킹 점검 및 누수상태 확인
익일계획
자재사용 내역	품 명			규 격				단 위		수량				비고

전기설비 점검표
○ 점검등급 : 일상점검,
○ 점 검 자 : 홍사균. 김영복
설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태
	케이블 접속 및 CH 상태
	PF & PT 상태
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도						변압기 온도:32 ℃
	절연유 누유 여부
	변압기 이상음 및 냄새 상태
	1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태
	흡습호흡기 변색 상태
고압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
고압 모타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	〇		∨
	VCB 동작상태	〇		∨
	보호계전기 동작상태	〇		∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태	〇		∨
	시퀸스 동작상태
	리액터 및 콘덴서 상태
저압 변압기	변압기 온도	〇		∨			변압기 온도:34 ℃
	1,2차 케이블 접속 상태	〇		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	〇		∨
발전기	연료탱크 외관 및 연료 상태
	엔진계통 및 기타 정비 상태
	운전반 및 각종 지시계기 상태
저압반	정류기 및 UPS 운전상태	〇		∨
	정류기 축전지 전압 상태	〇		∨
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	〇		∨
저압 모터 펌프	모타 운전 소음 상태	〇		∨
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	〇		∨
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	〇		∨
기타	피뢰설비 및 접지 상태	〇		∨
	배수펌프 동작 및 파손유무	〇		∨
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	〇		∨

설비명	점검항목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취수 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○		∨
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○		∨
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○		∨
진공 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○		∨
	진공라인 전자밸브 이상여부	○		∨
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○		∨
이동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부
	스크린세척수 적정공급여부
	스크린 탈락여부 및 청소상태
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○		∨
	비상연락망 게첨 여부	○		∨
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○		∨
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○		∨

이곳에 본문을 입력하세요

이곳에 본문을 입력하세요