문서번호	신물질분석과-17
결재일자	2016.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
권학선	안재찬	김복순		01/05 정득모
협 조

『서울특별시 감시항목』

2015년 4/4분기 수질검사 결과 보고

2016. 1.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울특별시 감시항목』

2015년 4/4분기 수질검사 결과 보고

『서울특별시 감시항목』’15년 4분기 ‘정수’ 수질검사 결과 53항목이 불검출 되었고, 13항목이 감시 기준 이하로 미량 검출되었음

1		추진 근거

□ 수도법 제26조

□ 서울특별시 수도조례 제36조 (시행규칙 제40조)

□ 2015 아리수 수질검사 및 관리계획 (본부 수질과-522, 2015.1.23.)

2		검사 개요

□ 시료채수 : 원수(’15.11.30.), 정수 및 병물아리수(’15.12.2)

□ 검사항목 : 분기항목 등 정수 66항목 (부식성지수1 포함)

검사주기	원 수	정 수	병물 아리수	비고
금회 4분기 검사항목	49	66	64	3분기 검사부터 고도처리 소독부산물 3항목 (브롬이온, 브로메이트, 아세트알데히드) : 분기 → 월간항목 적용
주간 검사	3	-	-
월간 검사	-	7	7
분기 검사	45	58	56
기타 항목	1	1	1	부식성 지수
※ 연간 검사	29	39	41	3분기 검사완료

□ 대상시료 : 총 12점

○ 원  수(5) : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

○ 정  수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

○ 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

□ 검사방법

○ 서울특별시 수도조례 시행규칙, 환경부 먹는물수질감시항목운영지침 및 시험방법 등

3		수질검사 결과

□ 검사결과

○ 검출 15항목 : 원수 13, 정수 13, 병물아리수 12 (기준 이내 검출)

구  분

원  수(49)

정  수(66)

병물 아리수(64)

기준

이내

검출

13 항목

미생물	2
무기물	3
유기물	0
소독부산물	-
심미적	7
부식성지수	1

13 항목

미생물	0
무기물	4
유기물	0
소독부산물	1
심미적	7
부식성지수	1

12 항목

미생물	0
무기물	3
유기물	0
소독부산물	1
심미적	7
부식성지수	1

불검출

35 항목

53 항목

52 항목

분석중

1 항목

(바이러스)

-

-

※ 원수 바이러스 : ’16년 2월 초 분석 완료 예정 (채수시기 : ’15.10.28~11.2)

4		세부 내용

□ 미생물 (2) : 5항목 중 원수 2항목 검출, 정수 및 병물 불검출

○ 원수(2)

- 지아디아         : 10L 당 7 포낭 이하 검출

- 크립토스포리디움 : 10L 당 1 난포낭 이하 검출

- 3분기 바이러스 결과

· 5개 취수원 평균 100L 당 16.9 MPN 검출 (’15. 7.21 ~ 8.5 채취)

· 검출 범위 :  불검출~45.5 MPN/100L (암사원수에서 최대 검출)

- 4분기 바이러스 검사 : 분석중 (’15. 10.28 ~ 11.2 채취)

○ 정수 및 병물(0) : 모두 불검출

□ 무기물 (4) : 10항목 중 4항목 기준 이하 미량 검출

	몰리브덴	바륨	스트론튬	브롬이온
정량한계 (mg/L)	0.001	0.002	0.01	0.007
원수 (3)	불검출	0.025 (0.023~0.026)	0.11 (0.10~0.11)	0.035 (0.029~0.044)
정수 (4)	불검출 (불검출~0.001)	0.021 (0.021~0.022)	0.10 (0.10~0.11)	0.007 (불검출~0.015)
병물 (3)	불검출	0.021	0.10	0.011

□ 유기물 (0) :  28항목 모두 불검출

□ 소독부산물(1) : 15항목 중  브로메이트 1항목 검출

○ 정수검출(1) : 브로메이트  불검출 ~0.0053 mg/L

○ 병물검출(1) : 브로메이트  0.0020 mg/L

▢ 심미적물질(8) : 9항목 중 8항목 기준 이하 미량 검출

○ 검출항목(8) : 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 총유기탄소, 2-MIB, 지오스민, 입자수

- 미 네 랄(4) : 정수 및 병물아리수의 미네랄 함유농도는 원수와 유사함

(고도처리시에도 생성·소멸 되지 않음)

- 총유기탄소(1) : 원수 평균 2.34 mg/L, 정수에서 0.86 mg/L 검출

- 입  자  수(1) : 정수 평균 14 개/mL 검출 (원수는 미측정)

- 맛·냄새 물질(2)

·  원수에서 2-MIB, 지오스민 최대발생 농도는 각각 62, 80 ng/L였으며,

·  고도처리공정의 정수에서 지오스민은 불검출이나, 2-MIB는 최대 4 ng/L 극미량 검출

(수도조례 규정에 따라 정수 및 병물아리수에 대해 월 1회 검사결과 적용)

·  병물아리수 : 원수에 2-MIB 고농도 발생시기에 1 ng/L 극미량 검출

※ 2-MIB 최소 감지농도 :  9 ng/L (Krasner, 1983; Mallevialle, 1987)

	미 네 랄				총유기탄소 (TOC)	입자수	맛·냄새 유발물질※
	나트륨	마그네슘	칼륨	칼슘			2-MIB	지오스민
정량한계 (mg/L)	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	- (개/mL)	1 ng/L	1 ng/L
원수 (7)	16.0 (14.5~17.5)	5.1 (4.8~5.5)	4.3 (4.1~4.4)	25.1 (24.5~26.8)	2.34 (1.86~3.00)	×	15 (2~62)	10 (1~80)
정수 (7)	15.3 (14.3~16.5)	4.9 (4.7~5.1)	4.4 (4.1~5.2)	24.3 (23.7~25.2)	0.86 (0.35~1.17)	14 (8~22)	불검출 (불검출~4)	불검출
병물 (7)	16.2	4.9	4.1	24.0	0.95	15	1	불검출
※ 맛·냄새 유발물질 최소/최대농도 : 원수 (10월~12월, 3개월간 주간검사 13회에 대한 최소/최대값 적용), 정수 (10/7, 11/4, 12/2 월간검사 3회에 대한 최소/최대값 적용)

▢ 부식성지수(1) : 환경부 수질 감시항목

○ 원수의 부식성지수는 –0.48 ~ -0.14 범위이었으며, 정수처리 후 부식성지수는 –1.32 ~ - 0.97로 원수에 비해 부식성이 증가하는 경향을 나타내었음

(정수처리시 응집제 등의 수처리제 사용으로 pH 및 알칼리도 감소 원인)

	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
원 수	-0.17	-0.47	-0.14	-	-0.48	-0.40
정 수	-1.25	-1.23	-1.32	-1.19	-0.97	-1.12
병물아리수	-1.13

※ 부식성지수(LI)는 수도관에 대한 부식성(LI <0)을 의미하며, 감시기준은 미설정 상태임

5		보고자 의견

□ ’15년 4분기 서울시(환경부 포함) 감시항목에 대한 원수 및 정수 수질검사 결과, 15항목이 검출되었으며 1,2,3분기와 유사한 경향을 보였음

□ 최근 2년간 감시항목 ‘정수’ 수질검사 결과, 83항목이 불검출되었으며 ’14년 및 ’15년 모두 22항목이 기준 이하로 미량 검출되었음.

□ 2016년부터는 서울시 감시항목을 6항목 확대한 111항목 수질검사를 수행하여 아리수에 대한 수질 안전성을 강화코자 함.

붙임 :  1. 서울시 감시항목 수질검사 대상	1부

2. 2015년 4분기 감시항목 수질검사결과(엑셀)	1부

3. 2015년 감시항목 수질검사 종합결과(엑셀)	1부.  끝.