문서번호	정수과-59
결재일자	2016.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	01/05 이달영
협 조
	주무관			박근희
	주무관			김성재

2015년 하반기 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진결과 보고

2015. 01

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 하반기 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진결과 보고

소독공정 관리 및 수도꼭지 수질 점검을 통하여 소독냄새를 저감한 수돗물을 공급함으로써 아리수 음용률 향상에 기여하고자 함

1		추진 근거

□ 「건강하고 맛있는 물」가이드라인 수립(본부장 방침 제599호, ‘10.12.)

수질항목	단위	먹는 물 수질기준	환경부 맛있는 물 기준	서울시 가이드라인
잔류염소	mg/L	0.1이상 ~ 4.0이하	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.3

□  수돗물의 염소약품냄새 제거방법 강구(시장 지시사항 ‘12.4.)

□  송수 잔류염소 저감방안 추진 철저(수질과-2146호 ‘13.4.)

2		하반기 추진 결과

□ 하반기 추진 실적

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인 99.11%% 달성(112개소중 111개소 기준이내)

월별 구분	합계	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
점검개소	112	19	14	22	15	21	21
가이드라인 달성	111	18	14	22	15	21	21	-1

❍ 염소투입설비 성능점검 1회(7월) 실시

❍ 관말 수도꼭지 수질 점검반 운영

➢ 하반기 18회 36명 현장수질 점검 실시

➢ 수질점검반 운영결과에 따라 잔류염소 설정값 변경 실적

월 별 구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
변경횟수	1	0	1	1	2	1	(상향조정 2회) (하향조정 4회)
설정값(mg/L)	0.35	0.38	0.43	0.38	0.35 0.32	0.30
변경 현황	상향	없음	상향	하향	하향	하향

- 저수온시(-4℃ 이하) 정수지내 불활성화비 1이상 유지 운전.

- 수도꼭지 수질 점검결과에 따른 송수잔류염소 설정값 변경 운영

. 최종 변경일자 및 농도 값: 12월14일부터(0.32→0.30mg/L) 현재까지

❍ 수중급속혼화기 성능점검 1회(11월) 실시

❍ 년초 계획 대비 송수잔류염소 설정값 유지현황

구분 위치		송수잔류염소 설정값(평균값)				수도꼭지 목 표 값
		봄(2-4)	여름(6-8)	가을(9-11)	겨울(12-2)
유지범위(mg/L)	년초계획	0.35	0.50	0.40	0.32	0.1～0.3
	상반기	0.30~0.35	0.35~ 0.35	0.42~ 0.32	0.32~ 0.30
설정값 조정방법		관말수도꼭지 수질점검을 통하여 송수잔류염소 설정값 탄력적 운영 및 수도꼭지 목표값 유지

□ 보고자 의견

❍ 소독냄새 저감대책 추진계획에 따른 송수목표잔류염소를 운영하고 있으나 고도정수처리시설 준공에 따른 염소가스 소모량은 약간 감소추세에 있어

❍ 송수잔류염소 목표값은 상시 현장 점검으로 상향조정 2번과 하향조정 4번으로 적절하게 운영, 환경부 맛있는 물 가이드라인에 충족된 것으로 사료됨.

첨부 : 하반기 잔류염소 측정결과등 1부.  끝.