위험물저장소 현장확인 복명서 [신규완공 – 국회의사당 (부속건물)〕

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	김경철	01/05 김용규

	위험물 옥내탱크저장소 신규완공 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2016. 1. 4(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방위 구본형

복       명       내       용

출장일시

2016.1.4.(월) 11:00∼15:00

건    명

옥내탱크저장소 현장확인 복명서[ 국회의사당(부속건물)-신규완공]

내용

1. 민원접수 제6713 (2015.12.31.)호 위험물저장소 완공검사 신청서「국회의사당(부속건물)」와         관련입니다.

2. 옥내탱크저장소 완공검사 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 상호 및 설치자 :국회의사당(부속건물)**국회사무총장

나. 위치(전화) : **********************************

다. 허가내용 : 지상1층 내화구조의 옥내탱크저장소에서 자동낙차로 송유배    관을 통하여 비상발전기에 연결(본관 비상전원 공급)

제조소등구분	완공번호 (허가번호)	위험물유별·품명	비 고
옥내탱크저장소	23-0651-160104 (23-0651-151221)	제4류 제2석유류 경유 4,500ℓ

라. 확인내용 : 옥내탱크저장소의 위치·구조·설비의 적정 설치 확인

마. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류(도면) 검토 및 현장확인결과 위험물안전관리법 시행규칙 제31조〔별표7〕

〔옥내탱크저장소의 위치 구조 및 설비의기준〕및 동법 시행규칙 제41조〔별표 17〕

〔소화설비,경보설비 및 피난설비의 기준〕규정에 의거 적합하게 설치되어 위험

물제조소등 완공검사필증을 교부함이 정당하다고 사료됨

붙 임 :국회의사당(부속건물) 완공검사 현장확인 사진 각 1부.  끝.

비  고