복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-587

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이정연	이승균	01/06 서수철

	명에 의하**성북구 성북동에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 01. 06.
복명자 : 행정9급 성명 : 이정연

*************************

******

지침비정상계량기 현장조사 복명서(정릉동)

내용

1. 급수전 현황

소 재 지	사용자	고객번호	기물번호	구경	업종	현재지침	비 고
**********************	****	*********	***********	25mm	10	3142	지침비정상

2. 현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                               단위 ㎥

검침일	15.01.02	15.03.02	15.05.02	15.07.02	15.09.02	15.11.02	16.01.02
지 침	2745	2827	2905	2993	3087	3179	3142
사용량	73	82	78	88	94	92	-37
특이사항	정상	정상	정상	정상	정상	정상	침비

2) 조사내용

- 위 수전은 지상2층, 지하1층의 4가구 거주 가정용 수전의 주계량기임.(각 세대마다 계량

기 별도 설치)

- 최근 1년간 월(2개월)평균 사용량이 84.5㎥ 내외의 수전으로 16/1월 납기 정례검침 시,

계량기 이상 지침이 발견된 사항으로서, 자계량기 사용량의 합이 62㎥로 현지침(3142㎥)

의 백단위가 2로 이동했을 경우 계산되는 사용량 63㎥과 유사함.

- 위 기간동안 조례위반 사항 및 특이사항은 발견하지 못했으며,사용량 비정상 원인은 일,

십단위 침이 회전시 백단위 지침이 비정상적으로 움직여 발생한 사안으로 추정됨.

3. 조사자 의견

- 16/1월 납기 부과사용량은 비정상적인 사용량이므로 사용량 63㎥을 부과하고, 현재 설치

되어 있는 계량기는 지침 비정상으로 사료되어 현장민원과에 교체 요청 통보후 종료 처

리하고자 합니다.

비  고

붙임 : 계량기 사진 1부. 끝.