문서번호	물재생과-53
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
이호복		김일운	01/06 최홍식
협조
	시설팀장		김재봉

2015년 동절기 시설물 점검 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

난지물재생센터 물재생과

2015년 동절기 시설물 점검 조치결과 보고

주요 구조물 및 기전시설물의 동절기 안전점검 지적사항에 대하여

조치 완료하고 결과를 보고 드림

1		관련근거

❍ 물재생센터 동절기 시설물 점검 결과(물재생시설과-5362, 2015.12.22.)

❍ 2015년 동절기 시설물 안전점검 계획(물재생과-4577, 2015.11.03.)

2		점검개요

❍ 점검기간 : ’15. 11. 09(월) ∼ 11.20(금)

❍ 점검방법 : 점검계획에 의거 과별 합동점검

※ ’15.11.25(수) 본청 물재생시설과 기전팀 현장 점검

❍ 점검대상

◇ 토목·건축구조물 안전관리 실태

◇ 차집관거 유지관리 실태

◇ 기계·전기설비 관리실태

◇ 소방시설물 관리 및 센터 내 공사현장 관리실태

3		조치결과

❍ 지적 및 조치결과 총괄(’16.1.6 현재)

분야별	지 적 건 수	조 치 완 료	미 조치 건 수	미 조치 현황
				소계	공사중	발주	설계중	검토중
계	16	15	1	-	-	-	1	-
토목,건축	4	4	-	-	-	-	-	-
기전	12	11	1	-	-	-	1	-

❍ 세부 점검결과

연번	분 야	점 검 결 과	조치의견	비 고
1	토목․건축 구조물분야	#1처리장 생물반응조 증축대비 구조물 파손	조치완료	’15.12월
2		2처리장 농축조 계단 접속부 파손	조치완료	“
3		유진상가 아래 홍제천 복개 차집관로 세굴 누수	조치완료	“
4		욱천(좌) 독립문 시점에서 620m 지점 차집관로 세굴 누수	조치완료	“
5	기전설비 분야	#1송풍기동 크레인 로프 불량	조치완료	’15.12월
6		유류저장소 소화기 불량	조치완료	“
7		급수동 제수밸브 불량	조치완료	“
8		급수동 수문 핸들 작동 불량	조치완료	“
9		1오수펌프장 수중펌프 모터권선 절연 불량	조치완료	’15.11월
10		유입2펌프장 고단5호 고압 모터권선 절연 불량	설계중	’16.2월한 조치예정
11		소화조 3-1-1지 투입구 노후 및 틈새 가스누설	조치완료	’15.11월
12		3계열 드럼농축기실 반입구 발판 천공 발생	조치완료	“
13		지하관랑 3계열 상배수펌프 모터 소손	조치완료	“
14		2계열 농축오니 투입펌프 F번 체크밸브 누설	조치완료	“
15		탈수기동 지하 상배수펌프 임펠러 마모 및 커버 소손	조치완료	’15.12월
16		건조시설 보일러 내부 스케일 과다발생으로 인한 효율 저하	조치완료	’15.12월

4		조치결과

❍ 미조치 사항에 대하여는 소규모 수선비 등을 활용하여 ’16.2월한

완료하고자 함(현재 설계중)

붙임 : 조치결과 관련사진 1부. 끝.